## Лист1
№101 | №104 первый аппарат | №104 второй аппарат | Элемент шкафа | K400-088-В | K400-088-ВОЛС
Данные класса 2
| 2000 | 3000 | ARIS-2805 | ARIS-2805 | ARIS-2805
- | 2001 | 3001 | вход SA1 | SA1 | SA1
- | 2002 | 3002 | вход SA2 | SA2 | SA2
- | 2003 | 3003 | вход SA3 | SA3 | SA3
- | 2004 | 3004 | вход SA4 | SA4 | SA4
- | 2005 | 3005 | вход SA5 | SA5 | SA5
- | 2006 | 3006 | вход SA6 | SA6 | SA6
- | 2007 | 3007 | вход SA7 | SA7 | SA7
- | 2008 | 3008 | вход SA8 | SA8 | SA8
- | 2009 | 3009 | вход SA9 | SA9 | SA9
- | 2010 | 3010 | вход SA10 | SA10 | SA10
- | 2011 | 3011 | вход SA11 | SA11 | SA11
- | 2012 | 3012 | вход SA12 | SA12 | SA12
- | 2013 | 3013 | вход SA13 | SA13 | SA13
- | 2014 | 3014 | вход SA14 | SA14 | SA14
- | 2015 | 3015 | вход SA15 | SA15 | SA15
- | 2016 | 3016 | вход SA16 | SA16 | SA16
- | 2017 | 3017 | вход SA17 | SA17 | SA17
- | 2018 | 3018 | вход SA18 | SA18 | SA18
- | 2019 | 3019 | вход SA19 | SA19 | SA19
- | 2020 | 3020 | вход SA20 | SA20 | SA20
- | 2021 | 3021 | вход SA21 | SA21 | SA21
- | 2022 | 3022 | вход SA22 | SA22 | SA22
- | 2023 | 3023 | вход SA23 | SA23 | SA23
- | 2024 | 3024 | вход SA24 | SA24 | SA24
- | 2025 | 3025 | вход SA25 | SA25 | SA25
- | 2026 | 3026 | вход SA26 | SA26 | SA26
- | 2027 | 3027 | вход SA27 | SA27 | SA27
- | 2028 | 3028 | вход SA28 | SA28 | SA28
- | 2029 | 3029 | вход SA29 | SA29 | SA29
- | 2030 | 3030 | вход SA30 | SA30 | SA30
- | 2031 | 3031 | вход SA31 | SA31 | SA31
- | 2032 | 3032 | вход SA32 | SA32 | SA32
- | 2033 | 3033 | вход SA23.1 | SA23.1 | SA23.1
- | 2034 | 3034 | вход SA24.1 | SA24.1 | SA24.1
- | 2035 | 3035 | вход SA23.2 | SA23.2 | SA23.2
- | 2036 | 3036 | вход SA24.2 | SA24.2 | SA24.2
- | 2101 | 3101 | вход Положение SAC1 | Положение SAC1 | Положение SAC1 | Ключем SAC1 снимается напряжение с клеммников приемника
- | 2102 | 3102 | вход Срабатывание ПРД | Срабатывание ПРД | Срабатывание ПРД | Сигнализация "Передача команды"
- | 2103 | 3103 | вход Срабатывание ПРМ | Срабатывание ПРМ | Срабатывание ПРМ | Сигнализация "Прием команды"
- | 2104 | 3104 | вход Неисправность | Неисправность | Неисправность | Сигнализация "Авария"
- | 2105 | 3105 | вход Предупреждениу | Предупреждение | Предупреждение | Сигнализация "Предупреждение"
- | 2106 | 3106 | - | - | - | Контроль ключей приемника, т.е. наличия хотя бы одной включеной команды
- | 2107 | 3107 | вход Контроль ОП ПРД | Контроль ОП ПРД | Контроль ОП ПРД | Контролирует оперток передатчика
- | 2108 | 3108 | вход Контроль ОП ПРМ | Контроль ОП ПРМ | Контроль ОП ПРМ | Контролирует оперток приемника
- | 2109 | 3109 | вход Дверь открыта | Дверь открыта | Дверь открыта | Дверь открыта.
-
201 | 2201 | 3201 | Неисправность | Неисправность | Неисправность | Флаг наличия неисправности в аппарате
202 | 2202 | 3202 | Предупреждение | Предупреждение | Предупреждение | Флаг наличия предупреждения в аппарате
203 | 2203 | 3203 | Команда передатчика | Команда передатчика | Команда передатчика | Флаг наличия переданной команды
204 | 2204 | 3204 | Команда приемника | Команда приемника | Команда приемника | Флаг наличия принятой команды
-
301 | 2301 | 3301 | Неисправность общая 0х0001 | Неиспр.чт. FLASH | Неиспр.чт. FLASH
302 | 2302 | 3302 | Неисправность общая 0х0002 | Неиспр.зап.FLASH | Неиспр.зап.FLASH
303 | 2303 | 3303 | Неисправность общая 0х0004 | Неиспр.чт. PLIS | Неиспр.чт. PLIS
304 | 2304 | 3304 | Неисправность общая 0х0008 | Неиспр.зап.PLIS | Неиспр.зап.PLIS
305 | 2305 | 3305 | Неисправность общая 0x0010 | Неиспр.зап.2RAM | Неиспр.зап.2RAM
306 | 2306 | 3306 | Неисправность общая 0x0020 | - | -
307 | 2307 | 3307 | Неисправность общая 0x0040 | - | -
308 | 2308 | 3308 | Неисправность общая 0x0080 | - | -
309 | 2309 | 3309 | Неисправность общая 0x0100 | Неиспр.DSP 2RAM | -
310 | 2310 | 3310 | Неисправность общая 0x0200 | Неиспр.чт. 2RAM | Неиспр.чт. 2RAM
311 | 2311 | 3311 | Неисправность общая 0x0400 | - | -
312 | 2312 | 3312 | Неисправность общая 0x0800 | Низкое напр.вых | -
313 | 2313 | 3313 | Неисправность общая 0x1000 | Высокое напр.вых | -
314 | 2314 | 3314 | Неисправность общая 0x2000 | - | -
315 | 2315 | 3315 | Неисправность общая 0x4000 | - | -
316 | 2316 | 3316 | Неисправность общая 0x8000 | - | -
317 | 2317 | 3317 | Предупреждение общее 0х0001 | Установите часы | Установите часы
318 | 2318 | 3318 | Предупреждение общее 0х0002 | - | Отказ резерв.лин
319 | 2319 | 3319 | Предупреждение общее 0х0004 | Высокая температ | Кольцо 1 наруш.
320 | 2320 | 3320 | Предупреждение общее 0х0008 | Низкая температ | Кольцо 2 наруш.
321 | 2321 | 3321 | Предупреждение общее 0x0010 | Неиспр. дат.темп | -
322 | 2322 | 3322 | Предупреждение общее 0x0020 | - | Удал.ПРД неиспр
323 | 2323 | 3323 | Предупреждение общее 0x0040 | - | Удал.ПРМ неиспр
324 | 2324 | 3324 | Предупреждение общее 0x0080 | - | -
325 | 2325 | 3325 | Предупреждение общее 0x0100 | - | -
326 | 2326 | 3326 | Предупреждение общее 0x0200 | - | -
327 | 2327 | 3327 | Предупреждение общее 0x0400 | - | -
328 | 2328 | 3328 | Предупреждение общее 0x0800 | - | -
329 | 2329 | 3329 | Предупреждение общее 0x1000 | - | -
330 | 2330 | 3330 | Предупреждение общее 0x2000 | - | -
331 | 2331 | 3331 | Предупреждение общее 0x4000 | - | -
332 | 2332 | 3332 | Предупреждение общее 0x8000 | - | -
- |  |  | ПЕРЕДАТЧИК | ПЕРЕДАТЧИК | ПЕРЕДАТЧИК
400 | 2400 | 3400 | Передатчик подключен | Передатчик подключен | Передатчик подключен
401 | 2401 | 3401 | Неисправность передатчика 0х0001 | Нет блока БСК | Нет блока БСК
402 | 2402 | 3402 | Неисправность передатчика 0х0002 | Неиспр.верс. БСК | Неиспр.верс. БСК
403 | 2403 | 3403 | Неисправность передатчика 0х0004 | - | -
404 | 2404 | 3404 | Неисправность передатчика 0х0008 | - | -
405 | 2405 | 3405 | Неисправность передатчика 0x0010 | - | -
406 | 2406 | 3406 | Неисправность передатчика 0x0020 | - | -
407 | 2407 | 3407 | Неисправность передатчика 0x0040 | - | -
408 | 2408 | 3408 | Неисправность передатчика 0x0080 | - | -
409 | 2409 | 3409 | Неисправность передатчика 0x0100 | Неиспр.чт.команд | Неиспр.чт.команд
410 | 2410 | 3410 | Неисправность передатчика 0x0200 | Неиспр.выкл.Тест | Неиспр.выкл.Тест
411 | 2411 | 3411 | Неисправность передатчика 0x0400 | Неиспр.вкл. Тест | Неиспр.вкл. Тест
412 | 2412 | 3412 | Неисправность передатчика 0x0800 | Неиспр.вход. ком | Неиспр.вход. ком
413 | 2413 | 3413 | Неисправность передатчика 0x1000 | - | -
414 | 2414 | 3414 | Неисправность передатчика 0x2000 | - | -
415 | 2415 | 3415 | Неисправность передатчика 0x4000 | - | -
416 | 2416 | 3416 | Неисправность передатчика 0x8000 | - | -
417 | 2417 | 3417 | Предупреждение передатчика 0х0001 | - | -
418 | 2418 | 3418 | Предупреждение передатчика 0х0002 | Ошибка работы ЦС | -
419 | 2419 | 3419 | Предупреждение передатчика 0х0004 | Вход RX ЦС пуст | -
420 | 2420 | 3420 | Предупреждение передатчика 0х0008 | - | -
421 | 2421 | 3421 | Предупреждение передатчика 0x0010 | - | -
422 | 2422 | 3422 | Предупреждение передатчика 0x0020 | - | -
423 | 2423 | 3423 | Предупреждение передатчика 0x0040 | - | -
424 | 2424 | 3424 | Предупреждение передатчика 0x0080 | - | -
425 | 2425 | 3425 | Предупреждение передатчика 0x0100 | - | -
426 | 2426 | 3426 | Предупреждение передатчика 0x0200 | - | -
427 | 2427 | 3427 | Предупреждение передатчика 0x0400 | - | -
428 | 2428 | 3428 | Предупреждение передатчика 0x0800 | - | -
429 | 2429 | 3429 | Предупреждение передатчика 0x1000 | - | -
430 | 2430 | 3430 | Предупреждение передатчика 0x2000 | - | -
431 | 2431 | 3431 | Предупреждение передатчика 0x4000 | - | -
432 | 2432 | 3432 | Предупреждение передатчика 0x8000 | - | -
-
450 | 2450 | 3450 | Индикация команды передатчика 1 | Индикация команды передатчика 1 | Индикация команды передатчика 1
451 | 2451 | 3451 | Индикация команды передатчика 2 | Индикация команды передатчика 2 | Индикация команды передатчика 2
452 | 2452 | 3452 | Индикация команды передатчика 3 | Индикация команды передатчика 3 | Индикация команды передатчика 3
453 | 2453 | 3453 | Индикация команды передатчика 4 | Индикация команды передатчика 4 | Индикация команды передатчика 4
454 | 2454 | 3454 | Индикация команды передатчика 5 | Индикация команды передатчика 5 | Индикация команды передатчика 5
455 | 2455 | 3455 | Индикация команды передатчика 6 | Индикация команды передатчика 6 | Индикация команды передатчика 6
456 | 2456 | 3456 | Индикация команды передатчика 7 | Индикация команды передатчика 7 | Индикация команды передатчика 7
457 | 2457 | 3457 | Индикация команды передатчика 8 | Индикация команды передатчика 8 | Индикация команды передатчика 8
458 | 2458 | 3458 | Индикация команды передатчика 9 | Индикация команды передатчика 9 | Индикация команды передатчика 9
459 | 2459 | 3459 | Индикация команды передатчика 10 | Индикация команды передатчика 10 | Индикация команды передатчика 10
460 | 2460 | 3460 | Индикация команды передатчика 11 | Индикация команды передатчика 11 | Индикация команды передатчика 11
461 | 2461 | 3461 | Индикация команды передатчика 12 | Индикация команды передатчика 12 | Индикация команды передатчика 12
462 | 2462 | 3462 | Индикация команды передатчика 13 | Индикация команды передатчика 13 | Индикация команды передатчика 13
463 | 2463 | 3463 | Индикация команды передатчика 14 | Индикация команды передатчика 14 | Индикация команды передатчика 14
464 | 2464 | 3464 | Индикация команды передатчика 15 | Индикация команды передатчика 15 | Индикация команды передатчика 15
465 | 2465 | 3465 | Индикация команды передатчика 16 | Индикация команды передатчика 16 | Индикация команды передатчика 16
466 | 2466 | 3466 | Индикация команды передатчика 17 | Индикация команды передатчика 17 | Индикация команды передатчика 17
467 | 2467 | 3467 | Индикация команды передатчика 18 | Индикация команды передатчика 18 | Индикация команды передатчика 18
468 | 2468 | 3468 | Индикация команды передатчика 19 | Индикация команды передатчика 19 | Индикация команды передатчика 19
469 | 2469 | 3469 | Индикация команды передатчика 20 | Индикация команды передатчика 20 | Индикация команды передатчика 20
470 | 2470 | 3470 | Индикация команды передатчика 21 | Индикация команды передатчика 21 | Индикация команды передатчика 21
471 | 2471 | 3471 | Индикация команды передатчика 22 | Индикация команды передатчика 22 | Индикация команды передатчика 22
472 | 2472 | 3472 | Индикация команды передатчика 23 | Индикация команды передатчика 23 | Индикация команды передатчика 23
473 | 2473 | 3473 | Индикация команды передатчика 24 | Индикация команды передатчика 24 | Индикация команды передатчика 24
474 | 2474 | 3474 | Индикация команды передатчика 25 | Индикация команды передатчика 25 | Индикация команды передатчика 25
475 | 2475 | 3475 | Индикация команды передатчика 26 | Индикация команды передатчика 26 | Индикация команды передатчика 26
476 | 2476 | 3476 | Индикация команды передатчика 27 | Индикация команды передатчика 27 | Индикация команды передатчика 27
477 | 2477 | 3477 | Индикация команды передатчика 28 | Индикация команды передатчика 28 | Индикация команды передатчика 28
478 | 2478 | 3478 | Индикация команды передатчика 29 | Индикация команды передатчика 29 | Индикация команды передатчика 29
479 | 2479 | 3479 | Индикация команды передатчика 30 | Индикация команды передатчика 30 | Индикация команды передатчика 30
480 | 2480 | 3480 | Индикация команды передатчика 31 | Индикация команды передатчика 31 | Индикация команды передатчика 31
481 | 2481 | 3481 | Индикация команды передатчика 32 | Индикация команды передатчика 32 | Индикация команды передатчика 32
- | - | - | - | - | -
485 | 2485 | 3485 | Передатчик режим Выведен | Передатчик режим Выведен | Передатчик режим Выведен
486 | 2486 | 3486 | Передатчик режим Введен | Передатчик режим Введен | Передатчик режим Введен
487 | 2487 | 3487 | Передатчик режим Тест | Передатчик режим Тест | Передатчик режим Тест
- |  |  | ПРИЕМНИК | ПРИЕМНИК | ПРИЕМНИК
500 | 2500 | 3500 | Приемник подключен | Приемник подключен | Приемник подключен
501 | 2501 | 3501 | Неисправность приемника 0х0001 | Нет блока БСК | Нет блока БСК
502 | 2502 | 3502 | Неисправность приемника 0х0002 | Неиспр.верс. БСК | Неиспр.верс. БСК
503 | 2503 | 3503 | Неисправность приемника 0х0004 | Нет КЧ | Нет КС
504 | 2504 | 3504 | Неисправность приемника 0х0008 | Низкий уровень D | -
505 | 2505 | 3505 | Неисправность приемника 0x0010 | - | -
506 | 2506 | 3506 | Неисправность приемника 0x0020 | - | -
507 | 2507 | 3507 | Неисправность приемника 0x0040 | - | -
508 | 2508 | 3508 | Неисправность приемника 0x0080 | - | -
509 | 2509 | 3509 | Неисправность приемника 0x0100 | Неиспр.зап. БСК | Неиспр.зап. БСК
510 | 2510 | 3510 | Неисправность приемника 0x0200 | Неиспр.выкл. Ком | Неиспр.выкл. Ком
511 | 2511 | 3511 | Неисправность приемника 0x0400 | Неиспр.вкл. Ком | Неиспр.вкл. Ком
512 | 2512 | 3512 | Неисправность приемника 0x0800 | Неиспр.контр.ком | Неиспр.контр.ком
513 | 2513 | 3513 | Неисправность приемника 0x1000 | - | -
514 | 2514 | 3514 | Неисправность приемника 0x2000 | - | -
515 | 2515 | 3515 | Неисправность приемника 0x4000 | - | -
516 | 2516 | 3516 | Неисправность приемника 0x8000 | - | -
517 | 2517 | 3517 | Предупреждение приемника 0х0001 | Сниж. уровня ПРМ | Нет КС
518 | 2518 | 3518 | Предупреждение приемника 0х0002 | Ошибка работы ЦС | -
519 | 2519 | 3519 | Предупреждение приемника 0х0004 | Вход RX ЦС пуст | -
520 | 2520 | 3520 | Предупреждение приемника 0х0008 | Низкий уровень D | -
521 | 2521 | 3521 | Предупреждение приемника 0x0010 | - | -
522 | 2522 | 3522 | Предупреждение приемника 0x0020 | - | -
523 | 2523 | 3523 | Предупреждение приемника 0x0040 | - | -
524 | 2524 | 3524 | Предупреждение приемника 0x0080 | - | -
525 | 2525 | 3525 | Предупреждение приемника 0x0100 | - | -
526 | 2526 | 3526 | Предупреждение приемника 0x0200 | - | -
527 | 2527 | 3527 | Предупреждение приемника 0x0400 | - | -
528 | 2528 | 3528 | Предупреждение приемника 0x0800 | - | -
529 | 2529 | 3529 | Предупреждение приемника 0x1000 | - | -
530 | 2530 | 3530 | Предупреждение приемника 0x2000 | - | -
531 | 2531 | 3531 | Предупреждение приемника 0x4000 | - | -
532 | 2532 | 3532 | Предупреждение приемника 0x8000 | - | -
- | - | - | - | - | -
550 | 2550 | 3550 | Индикация команды приемника 1 | Индикация команды приемника 1 | Индикация команды приемника 1
551 | 2551 | 3551 | Индикация команды приемника 2 | Индикация команды приемника 2 | Индикация команды приемника 2
552 | 2552 | 3552 | Индикация команды приемника 3 | Индикация команды приемника 3 | Индикация команды приемника 3
553 | 2553 | 3553 | Индикация команды приемника 4 | Индикация команды приемника 4 | Индикация команды приемника 4
554 | 2554 | 3554 | Индикация команды приемника 5 | Индикация команды приемника 5 | Индикация команды приемника 5
555 | 2555 | 3555 | Индикация команды приемника 6 | Индикация команды приемника 6 | Индикация команды приемника 6
556 | 2556 | 3556 | Индикация команды приемника 7 | Индикация команды приемника 7 | Индикация команды приемника 7
557 | 2557 | 3557 | Индикация команды приемника 8 | Индикация команды приемника 8 | Индикация команды приемника 8
558 | 2558 | 3558 | Индикация команды приемника 9 | Индикация команды приемника 9 | Индикация команды приемника 9
559 | 2559 | 3559 | Индикация команды приемника 10 | Индикация команды приемника 10 | Индикация команды приемника 10
560 | 2560 | 3560 | Индикация команды приемника 11 | Индикация команды приемника 11 | Индикация команды приемника 11
561 | 2561 | 3561 | Индикация команды приемника 12 | Индикация команды приемника 12 | Индикация команды приемника 12
562 | 2562 | 3562 | Индикация команды приемника 13 | Индикация команды приемника 13 | Индикация команды приемника 13
563 | 2563 | 3563 | Индикация команды приемника 14 | Индикация команды приемника 14 | Индикация команды приемника 14
564 | 2564 | 3564 | Индикация команды приемника 15 | Индикация команды приемника 15 | Индикация команды приемника 15
565 | 2565 | 3565 | Индикация команды приемника 16 | Индикация команды приемника 16 | Индикация команды приемника 16
566 | 2566 | 3566 | Индикация команды приемника 17 | Индикация команды приемника 17 | Индикация команды приемника 17
567 | 2567 | 3567 | Индикация команды приемника 18 | Индикация команды приемника 18 | Индикация команды приемника 18
568 | 2568 | 3568 | Индикация команды приемника 19 | Индикация команды приемника 19 | Индикация команды приемника 19
569 | 2569 | 3569 | Индикация команды приемника 20 | Индикация команды приемника 20 | Индикация команды приемника 20
570 | 2570 | 3570 | Индикация команды приемника 21 | Индикация команды приемника 21 | Индикация команды приемника 21
571 | 2571 | 3571 | Индикация команды приемника 22 | Индикация команды приемника 22 | Индикация команды приемника 22
572 | 2572 | 3572 | Индикация команды приемника 23 | Индикация команды приемника 23 | Индикация команды приемника 23
573 | 2573 | 3573 | Индикация команды приемника 24 | Индикация команды приемника 24 | Индикация команды приемника 24
574 | 2574 | 3574 | Индикация команды приемника 25 | Индикация команды приемника 25 | Индикация команды приемника 25
575 | 2575 | 3575 | Индикация команды приемника 26 | Индикация команды приемника 26 | Индикация команды приемника 26
576 | 2576 | 3576 | Индикация команды приемника 27 | Индикация команды приемника 27 | Индикация команды приемника 27
577 | 2577 | 3577 | Индикация команды приемника 28 | Индикация команды приемника 28 | Индикация команды приемника 28
578 | 2578 | 3578 | Индикация команды приемника 29 | Индикация команды приемника 29 | Индикация команды приемника 29
579 | 2579 | 3579 | Индикация команды приемника 30 | Индикация команды приемника 30 | Индикация команды приемника 30
580 | 2580 | 3580 | Индикация команды приемника 31 | Индикация команды приемника 31 | Индикация команды приемника 31
581 | 2581 | 3581 | Индикация команды приемника 32 | Индикация команды приемника 32 | Индикация команды приемника 32
- | - | - | - | - | -
585 | 2585 | 3585 | Приемник режим Выведен | Приемник режим Выведен | Приемник режим Выведен
586 | 2586 | 3586 | Приемник режим Готов | Приемник режим Готов | Приемник режим Готов
587 | 2587 | 3587 | Приемник режим Введен | Приемник режим Введен | Приемник режим Введен
588 | 2588 | 3588 | Приемник режим Тест | Приемник режим Тест | Приемник режим Тест
- |  |  | ЗАЩИТА | ЗАЩИТА | ЗАЩИТА
600 | 2600 | 3600 | Защита подключена | - | -
601 | 2601 | 3601 | Неисправность защиты 0х0001 | - | -
602 | 2602 | 3602 | Неисправность защиты 0х0002 | - | -
603 | 2603 | 3603 | Неисправность защиты 0х0004 | - | -
604 | 2604 | 3604 | Неисправность защиты 0х0008 | - | -
605 | 2605 | 3605 | Неисправность защиты 0x0010 | - | -
606 | 2606 | 3606 | Неисправность защиты 0x0020 | - | -
607 | 2607 | 3607 | Неисправность защиты 0x0040 | - | -
608 | 2608 | 3608 | Неисправность защиты 0x0080 | - | -
609 | 2609 | 3609 | Неисправность защиты 0x0100 | - | -
610 | 2610 | 3610 | Неисправность защиты 0x0200 | - | -
611 | 2611 | 3611 | Неисправность защиты 0x0400 | - | -
612 | 2612 | 3612 | Неисправность защиты 0x0800 | - | -
613 | 2613 | 3613 | Неисправность защиты 0x1000 | - | -
614 | 2614 | 3614 | Неисправность защиты 0x2000 | - | -
615 | 2615 | 3615 | Неисправность защиты 0x4000 | - | -
616 | 2616 | 3616 | Неисправность защиты 0x8000 | - | -
617 | 2617 | 3617 | Предупреждение защиты 0х0001 | - | -
618 | 2618 | 3618 | Предупреждение защиты 0х0002 | - | -
619 | 2619 | 3619 | Предупреждение защиты 0х0004 | - | -
620 | 2620 | 3620 | Предупреждение защиты 0х0008 | - | -
621 | 2621 | 3621 | Предупреждение защиты 0x0010 | - | -
622 | 2622 | 3622 | Предупреждение защиты 0x0020 | - | -
623 | 2623 | 3623 | Предупреждение защиты 0x0040 | - | -
624 | 2624 | 3624 | Предупреждение защиты 0x0080 | - | -
625 | 2625 | 3625 | Предупреждение защиты 0x0100 | - | -
626 | 2626 | 3626 | Предупреждение защиты 0x0200 | - | -
627 | 2627 | 3627 | Предупреждение защиты 0x0400 | - | -
628 | 2628 | 3628 | Предупреждение защиты 0x0800 | - | -
629 | 2629 | 3629 | Предупреждение защиты 0x1000 | - | -
630 | 2630 | 3630 | Предупреждение защиты 0x2000 | - | -
631 | 2631 | 3631 | Предупреждение защиты 0x4000 | - | -
632 | 2632 | 3632 | Предупреждение защиты 0x8000 | - | -
633 | 2650 | 3633 | Пуск | - | -
634 | 2651 | 3634 | Останов | - | -
635 | 2652 | 3635 | Манипуляция | - | -
636 | 2653 | 3636 | Передача | - | -
637 | 2654 | 3637 | Прием | - | -
638 | 2655 | 3638 | Выход | - | -
- | Данные класса 1
700 | 2700 |  | Событие №01 | Вкл. питания/перезап | -
701 | 2701 |  | Событие №02 | Выключение питания | -
702 | 2702 |  | Событие №03 | Изменение режима раб | -
703 | 2703 |  | Событие №04 | Изменение параметров | -
704 | 2704 |  | Событие №05 | Неиспр теста ПРД | -
705 | 2705 |  | Событие №06 | Неиспр теста ПРМ | -
706 | 2706 |  | Событие №07 | - | -
707 | 2707 |  | Событие №08 | Неиспр блока БСК | -
708 | 2708 |  | Событие №09 | Изменение дата/время | -
709 | 2709 |  | Событие №10 | - | -
710 | 2710 |  | Событие №11 | - | -
711 | 2711 |  | Событие №12 | - | -
712 | 2712 |  | Событие №13 | Авария по D | -
713 | 2713 |  | Событие №14 | Предупреждение по D | -
714 | 2714 |  | Событие №15 | Неиспр чтения команд | -
715 | 2715 |  | Событие №16 | Восстановление D | -
716 | 2716 |  | Событие №17 | Неиспр. работы DSP | -
717 | 2717 |  | Событие №18 | Восстан-е работы DSP | -
718 | 2718 |  | Событие №19 | Низкое напр. выхода | -
719 | 2719 |  | Событие №20 | Высокое напр. выхода | -
720 | 2720 |  | Событие №21 | Нет КЧ 5 сек | -
721 | 2721 |  | Событие №22 | Нет КЧ | -
722 | 2722 |  | Событие №23 | Восстан-е КЧ | -
723 | 2723 |  | Событие №24 | Восст.ур. КЧ | -
724 | 2724 |  | Событие №25 | Неиспр чт/зап 2RAM | -
725 | 2725 |  | Событие №26 | Неиспр чт/зап ПЛИС | -
726 | 2726 |  | Событие №27 | Неиспр чт/зап FLASH | -
727 | 2727 |  | Событие №28 | Неисправность часов | -
728 | 2728 |  | Событие №29 | Сниж.ур. КЧ | -
729 | 2729 |  | Событие №30 | Ошибка работы ЦП | -
730 | 2730 |  | Событие №31 | Вход RX ЦП пуст | -
731 | 2731 |  | Событие №32 | Работа ЦП восстановл | -
732 | 2732 |  | Событие №33 | Высокая температура | -
733 | 2733 |  | Событие №34 | Низкая температура | -
734 | 2734 |  | Событие №35 | Нормал. температура | -
735 | 2735 |  | Событие №36 | Неиспр.датчик темпер | -
736 | 2736 |  | Событие №37 | Исправ.датчик темпер | -
737 | 2737 |  | Событие №38 | - | -
738 | 2738 |  | Событие №39 | - | -
739 | 2739 |  | Событие №40 | - | -
740 | 2740 |  | Команда передатчика 1 (ДВ) | Команда передатчика 1 (ДВ) | -
741 | 2741 |  | Команда передатчика 2 (ДВ) | Команда передатчика 2 (ДВ) | -
742 | 2742 |  | Команда передатчика 3 (ДВ) | Команда передатчика 3 (ДВ) | -
743 | 2743 |  | Команда передатчика 4 (ДВ) | Команда передатчика 4 (ДВ) | -
744 | 2744 |  | Команда передатчика 5 (ДВ) | Команда передатчика 5 (ДВ) | -
745 | 2745 |  | Команда передатчика 6 (ДВ) | Команда передатчика 6 (ДВ) | -
746 | 2746 |  | Команда передатчика 7 (ДВ) | Команда передатчика 7 (ДВ) | -
747 | 2747 |  | Команда передатчика 8 (ДВ) | Команда передатчика 8 (ДВ) | -
748 | 2748 |  | Команда передатчика 9 (ДВ) | Команда передатчика 9 (ДВ) | -
749 | 2749 |  | Команда передатчика 10 (ДВ) | Команда передатчика 10 (ДВ) | -
750 | 2750 |  | Команда передатчика 11 (ДВ) | Команда передатчика 11 (ДВ) | -
751 | 2751 |  | Команда передатчика 12 (ДВ) | Команда передатчика 12 (ДВ) | -
752 | 2752 |  | Команда передатчика 13 (ДВ) | Команда передатчика 13 (ДВ) | -
753 | 2753 |  | Команда передатчика 14 (ДВ) | Команда передатчика 14 (ДВ) | -
754 | 2754 |  | Команда передатчика 15 (ДВ) | Команда передатчика 15 (ДВ) | -
755 | 2755 |  | Команда передатчика 16 (ДВ) | Команда передатчика 16 (ДВ) | -
756 | 2756 |  | Команда передатчика 17 (ДВ) | Команда передатчика 17 (ДВ) | -
757 | 2757 |  | Команда передатчика 18 (ДВ) | Команда передатчика 18 (ДВ) | -
758 | 2758 |  | Команда передатчика 19 (ДВ) | Команда передатчика 19 (ДВ) | -
759 | 2759 |  | Команда передатчика 20 (ДВ) | Команда передатчика 20 (ДВ) | -
760 | 2760 |  | Команда передатчика 21 (ДВ) | Команда передатчика 21 (ДВ) | -
761 | 2761 |  | Команда передатчика 22 (ДВ) | Команда передатчика 22 (ДВ) | -
762 | 2762 |  | Команда передатчика 23 (ДВ) | Команда передатчика 23 (ДВ) | -
763 | 2763 |  | Команда передатчика 24 (ДВ) | Команда передатчика 24 (ДВ) | -
764 | 2764 |  | Команда передатчика 25 (ДВ) | Команда передатчика 25 (ДВ) | -
765 | 2765 |  | Команда передатчика 26 (ДВ) | Команда передатчика 26 (ДВ) | -
766 | 2766 |  | Команда передатчика 27 (ДВ) | Команда передатчика 27 (ДВ) | -
767 | 2767 |  | Команда передатчика 28 (ДВ) | Команда передатчика 28 (ДВ) | -
768 | 2768 |  | Команда передатчика 29 (ДВ) | Команда передатчика 29 (ДВ) | -
769 | 2769 |  | Команда передатчика 30 (ДВ) | Команда передатчика 30 (ДВ) | -
770 | 2770 |  | Команда передатчика 31 (ДВ) | Команда передатчика 31 (ДВ) | -
771 | 2771 |  | Команда передатчика 32 (ДВ) | Команда передатчика 32 (ДВ) | -
772 | 2772 |  | Команде передатчика 1 (ЦПП) | Команде передатчика 1 (ЦПП) | -
773 | 2773 |  | Команде передатчика 2 (ЦПП) | Команде передатчика 2 (ЦПП) | -
774 | 2774 |  | Команде передатчика 3 (ЦПП) | Команде передатчика 3 (ЦПП) | -
775 | 2775 |  | Команде передатчика 4 (ЦПП) | Команде передатчика 4 (ЦПП) | -
776 | 2776 |  | Команде передатчика 5 (ЦПП) | Команде передатчика 5 (ЦПП) | -
777 | 2777 |  | Команде передатчика 6 (ЦПП) | Команде передатчика 6 (ЦПП) | -
778 | 2778 |  | Команде передатчика 7 (ЦПП) | Команде передатчика 7 (ЦПП) | -
779 | 2779 |  | Команде передатчика 8 (ЦПП) | Команде передатчика 8 (ЦПП) | -
780 | 2780 |  | Команде передатчика 9 (ЦПП) | Команде передатчика 9 (ЦПП) | -
781 | 2781 |  | Команде передатчика 10 (ЦПП) | Команде передатчика 10 (ЦПП) | -
782 | 2782 |  | Команде передатчика 11 (ЦПП) | Команде передатчика 11 (ЦПП) | -
783 | 2783 |  | Команде передатчика 12 (ЦПП) | Команде передатчика 12 (ЦПП) | -
784 | 2784 |  | Команде передатчика 13 (ЦПП) | Команде передатчика 13 (ЦПП) | -
785 | 2785 |  | Команде передатчика 14 (ЦПП) | Команде передатчика 14 (ЦПП) | -
786 | 2786 |  | Команде передатчика 15 (ЦПП) | Команде передатчика 15 (ЦПП) | -
787 | 2787 |  | Команде передатчика 16 (ЦПП) | Команде передатчика 16 (ЦПП) | -
788 | 2788 |  | Команде передатчика 17 (ЦПП) | Команде передатчика 17 (ЦПП) | -
789 | 2789 |  | Команде передатчика 18 (ЦПП) | Команде передатчика 18 (ЦПП) | -
790 | 2790 |  | Команде передатчика 19 (ЦПП) | Команде передатчика 19 (ЦПП) | -
791 | 2791 |  | Команде передатчика 20 (ЦПП) | Команде передатчика 20 (ЦПП) | -
792 | 2792 |  | Команде передатчика 21 (ЦПП) | Команде передатчика 21 (ЦПП) | -
793 | 2793 |  | Команде передатчика 22 (ЦПП) | Команде передатчика 22 (ЦПП) | -
794 | 2794 |  | Команде передатчика 23 (ЦПП) | Команде передатчика 23 (ЦПП) | -
795 | 2795 |  | Команде передатчика 24 (ЦПП) | Команде передатчика 24 (ЦПП) | -
796 | 2796 |  | Команде передатчика 25 (ЦПП) | Команде передатчика 25 (ЦПП) | -
797 | 2797 |  | Команде передатчика 26 (ЦПП) | Команде передатчика 26 (ЦПП) | -
798 | 2798 |  | Команде передатчика 27 (ЦПП) | Команде передатчика 27 (ЦПП) | -
799 | 2799 |  | Команде передатчика 28 (ЦПП) | Команде передатчика 28 (ЦПП) | -
800 | 2800 |  | Команде передатчика 29 (ЦПП) | Команде передатчика 29 (ЦПП) | -
801 | 2801 |  | Команде передатчика 30 (ЦПП) | Команде передатчика 30 (ЦПП) | -
802 | 2802 |  | Команде передатчика 31 (ЦПП) | Команде передатчика 31 (ЦПП) | -
803 | 2803 |  | Команде передатчика 32 (ЦПП) | Команде передатчика 32 (ЦПП) | -
804 | 2804 |  | Команда приемника 1 | Команда приемника 1 | -
805 | 2805 |  | Команда приемника 2 | Команда приемника 2 | -
806 | 2806 |  | Команда приемника 3 | Команда приемника 3 | -
807 | 2807 |  | Команда приемника 4 | Команда приемника 4 | -
808 | 2808 |  | Команда приемника 5 | Команда приемника 5 | -
809 | 2809 |  | Команда приемника 6 | Команда приемника 6 | -
810 | 2810 |  | Команда приемника 7 | Команда приемника 7 | -
811 | 2811 |  | Команда приемника 8 | Команда приемника 8 | -
812 | 2812 |  | Команда приемника 9 | Команда приемника 9 | -
813 | 2813 |  | Команда приемника 10 | Команда приемника 10 | -
814 | 2814 |  | Команда приемника 11 | Команда приемника 11 | -
815 | 2815 |  | Команда приемника 12 | Команда приемника 12 | -
816 | 2816 |  | Команда приемника 13 | Команда приемника 13 | -
817 | 2817 |  | Команда приемника 14 | Команда приемника 14 | -
818 | 2818 |  | Команда приемника 15 | Команда приемника 15 | -
819 | 2819 |  | Команда приемника 16 | Команда приемника 16 | -
820 | 2820 |  | Команда приемника 17 | Команда приемника 17 | -
821 | 2821 |  | Команда приемника 18 | Команда приемника 18 | -
822 | 2822 |  | Команда приемника 19 | Команда приемника 19 | -
823 | 2823 |  | Команда приемника 20 | Команда приемника 20 | -
824 | 2824 |  | Команда приемника 21 | Команда приемника 21 | -
825 | 2825 |  | Команда приемника 22 | Команда приемника 22 | -
826 | 2826 |  | Команда приемника 23 | Команда приемника 23 | -
827 | 2827 |  | Команда приемника 24 | Команда приемника 24 | -
828 | 2828 |  | Команда приемника 25 | Команда приемника 25 | -
829 | 2829 |  | Команда приемника 26 | Команда приемника 26 | -
830 | 2830 |  | Команда приемника 27 | Команда приемника 27 | -
831 | 2831 |  | Команда приемника 28 | Команда приемника 28 | -
832 | 2832 |  | Команда приемника 29 | Команда приемника 29 | -
833 | 2833 |  | Команда приемника 30 | Команда приемника 30 | -
834 | 2834 |  | Команда приемника 31 | Команда приемника 31 | -
835 | 2835 |  | Команда приемника 32 | Команда приемника 32 | -
| 2836 |  | Сигнал защиты ПУСК | - | -
| 2837 |  | Сигнал защиты СТОП | - | -
| 2838 |  | Сигнал защиты МАН | - | -
| 2839 |  | Сигнал защиты ПРМ | - | -
| 2840 |  | Сигнал защиты ПРД | - | -
| 2841 |  | Сигнал защиты ВЫХ | - | -