## Лист1
№104 первый аппарат | №104 второй аппарат | Элемент шкафа | №101 | K400-088-В | K400-088-ВОЛС | Р400м-100-В-Х-Х | РЗСК | РЗСК-188-ВОЛС
2000 | 3000 | TS32 |  | TS32 | TS32 | TS32 | TS32
2001 | - | TS32 #1 вход 1 | 1001 | SA1 | SA1 |  | SA1 | SA1
2002 | - | TS32 #1 вход 2 | 1002 | SA2 | SA2 |  | SA2 | SA2
2003 | - | TS32 #1 вход 3 | 1003 | SA3 | SA3 |  | SA3 | SA3
2004 | - | TS32 #1 вход 4 | 1004 | SA4 | SA4 |  | SA4 | SA4
2005 | - | TS32 #1 вход 5 | 1005 | SA5 | SA5
2006 | - | TS32 #1 вход 6 | 1006 | SA6 | SA6
2007 | - | TS32 #1 вход 7 | 1007 | SA7 | SA7
2008 | - | TS32 #1 вход 8 | 1008 | SA8 | SA8
2009 | - | TS32 #1 вход 9 | 1009 | SA9 | SA9
2010 | - | TS32 #1 вход 10 | 1010 | SA10 | SA10
2011 | - | TS32 #1 вход 11 | 1011 | SA11 | SA11
2012 | - | TS32 #1 вход 12 | 1012 | SA12 | SA12
2013 | - | TS32 #1 вход 13 | 1013 | SA13 | SA13
2014 | - | TS32 #1 вход 14 | 1014 | SA14 | SA14
2015 | - | TS32 #1 вход 15 | 1015 | SA15 | SA15
2016 | - | TS32 #1 вход 16 | 1016 | SA16 | SA16
2017 | - | TS32 #1 вход 17 | 1017 | SA17 | SA17
2018 | - | TS32 #1 вход 18 | 1018 | SA18 | SA18
2019 | - | TS32 #1 вход 19 | 1019 | SA19 | SA19
2020 | - | TS32 #1 вход 20 | 1020 | SA20 | SA20
2021 | - | TS32 #1 вход 21 | 1021 | SA21 | SA21
2022 | - | TS32 #1 вход 22 | 1022 | SA22 | SA22
2023 | - | TS32 #1 вход 23 | 1023 | SA23 | SA23
2024 | - | TS32 #1 вход 24 | 1024 | SA24 | SA24
2025 | - | TS32 #1 вход 25 | 1025 | SA25 | SA25
2026 | - | TS32 #1 вход 26 | 1026 | SA26 | SA26
2027 | - | TS32 #1 вход 27 | 1027 | SA27 | SA27
2028 | - | TS32 #1 вход 28 | 1028 | SA28 | SA28
2029 | - | TS32 #1 вход 29 | 1029 | SA29 | SA29
2030 | - | TS32 #1 вход 30 | 1030 | SA30 | SA30
2031 | - | TS32 #1 вход 31 | 1031 | SA31 | SA31
2032 | - | TS32 #1 вход 32 | 1032 | SA32 | SA32
2033 | - | TS32 №1 подключен | - | TS32 подключен | TS32 подключен
|  | DI MT500 |  | DI MT500 | DI MT500 | DI MT500 | DI MT500
2101 | - | DI 1 | - | Вывод команд приемника | Вывод команд приемника |  | Вывод команд приемника | Вывод команд приемника | Ключем снимается напряжение с клеммников приемника
2102 | - | DI 2 | - | Работа передатчика | Работа передатчика |  | Работа передатчика | Работа передатчика | Сигнализация "Передача команды"
2103 | - | DI 3 | - | Работа приемника | Работа приемника |  | Работа приемника | Работа приемника | Сигнализация "Прием команды"
2104 | - | DI 4 | - | Авария | Авария |  | Авария | Авария | Сигнализация "Авария"
2105 | - | DI 5 | - | Предупреждение | Предупреждение |  | Предупреждение | Предупреждение | Сигнализация "Предупреждение"
2106 | - | DI 6 | - | Контроль ключей приемника | Контроль ключей приемника |  | Контроль ключей приемника | Контроль ключей приемника | Контролируется наличие хотя бы одной включеной команды
2107 | - | DI 7 | -
2108 | - | DI 8 | -
2201 | 3201 | Неисправность | 201 | Неисправность | Неисправность | Неисправность | Неисправность | Неисправность | Флаг наличия неисправности в аппарате
2202 | 3202 | Предупреждение | 202 | Предупреждение | Предупреждение | Предупреждение | Предупреждение | Предупреждение | Флаг наличия предупреждения в аппарате
2203 | 3203 | Команда передатчика | 203 | Команда передатчика | Команда передатчика |  | Команда передатчика | Команда передатчика | Флаг наличия переданной команды
2204 | 3204 | Команда приемника | 204 | Команда приемника | Команда приемника |  | Команда приемника | Команда приемника | Флаг наличия принятой команды
2301 | 3301 | Неисправность общая 0х0001 | 301 | ОБЩ Неиспр 0x0001: Неиспр.чт. FLASH | ОБЩ Неиспр 0x0001: Неиспр.чт. FLASH | ОБЩ Неиспр 0x0001: Неиспр.чт. FLASH | ОБЩ Неиспр 0x0001: Неиспр.чт. FLASH | ОБЩ Неиспр 0x0001: Неиспр.чт. FLASH
2302 | 3302 | Неисправность общая 0х0002 | 302 | ОБЩ Неиспр 0x0002: Неиспр.зап.FLASH | ОБЩ Неиспр 0x0002: Неиспр.зап.FLASH | ОБЩ Неиспр 0x0002: Неиспр.зап.FLASH | ОБЩ Неиспр 0x0002: Неиспр.зап.FLASH | ОБЩ Неиспр 0x0002: Неиспр.зап.FLASH
2303 | 3303 | Неисправность общая 0х0004 | 303 | ОБЩ Неиспр 0x0004: Неиспр.чт. PLIS | ОБЩ Неиспр 0x0004: Неиспр.чт. PLIS | ОБЩ Неиспр 0x0004: Неиспр.чт. PLIS | ОБЩ Неиспр 0x0004: Неиспр.чт. PLIS | ОБЩ Неиспр 0x0004: Неиспр.чт. PLIS
2304 | 3304 | Неисправность общая 0х0008 | 304 | ОБЩ Неиспр 0x0008: Неиспр.зап.PLIS | ОБЩ Неиспр 0x0008: Неиспр.зап.PLIS | ОБЩ Неиспр 0x0008: Неиспр.зап.PLIS | ОБЩ Неиспр 0x0008: Неиспр.зап.PLIS | ОБЩ Неиспр 0x0008: Неиспр.зап.PLIS
2305 | 3305 | Неисправность общая 0x0010 | 305 | ОБЩ Неиспр 0x0010: Неиспр.зап.2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0010: Неиспр.зап.2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0010: Неиспр.зап.2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0010: Неиспр.зап.2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0010: Неиспр.зап.2RAM
2306 | 3306 | Неисправность общая 0x0020 | 306 | ОБЩ Неиспр 0x0020: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x0020: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x0020: АК-Нет ответа | ОБЩ Неиспр 0x0020: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x0020: Резерв
2307 | 3307 | Неисправность общая 0x0040 | 307 | ОБЩ Неиспр 0x0040: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x0040: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x0040: АК-Снижен.запаса | ОБЩ Неиспр 0x0040: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x0040: Резерв
2308 | 3308 | Неисправность общая 0x0080 | 308 | ОБЩ Неиспр 0x0080: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x0080: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x0080: Помеха в линии | ОБЩ Неиспр 0x0080: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x0080: Резерв
2309 | 3309 | Неисправность общая 0x0100 | 309 | ОБЩ Неиспр 0x0100: Неиспр.DSP 2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0100: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x0100: Неиспр.DSP 2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0100: Неиспр.DSP 2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0100: Резерв
2310 | 3310 | Неисправность общая 0x0200 | 310 | ОБЩ Неиспр 0x0200: Неиспр.чт. 2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0200: Неиспр.чт. 2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0200: Неиспр.чт. 2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0200: Неиспр.чт. 2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0200: Неиспр.чт. 2RAM
2311 | 3311 | Неисправность общая 0x0400 | 311 | ОБЩ Неиспр 0x0400: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x0400: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x0400: Ток покоя | ОБЩ Неиспр 0x0400: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x0400: Резерв
2312 | 3312 | Неисправность общая 0x0800 | 312 | ОБЩ Неиспр 0x0800: Низкое напр.вых | ОБЩ Неиспр 0x0800: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x0800: Низкое напр.вых | ОБЩ Неиспр 0x0800: Низкое напр.вых | ОБЩ Неиспр 0x0800: Резерв
2313 | 3313 | Неисправность общая 0x1000 | 313 | ОБЩ Неиспр 0x1000: Высокое напр.вых | ОБЩ Неиспр 0x1000: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x1000: Высокое напр.вых | ОБЩ Неиспр 0x1000: Высокое напр.вых | ОБЩ Неиспр 0x1000: Резерв
2314 | 3314 | Неисправность общая 0x2000 | 314 | ОБЩ Неиспр 0x2000: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x2000: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x2000: Неиспр. МК УМ | ОБЩ Неиспр 0x2000: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x2000: Резерв
2315 | 3315 | Неисправность общая 0x4000 | 315 | ОБЩ Неиспр 0x4000: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x4000: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x4000: ВЧ тракт восст. | ОБЩ Неиспр 0x4000: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x4000: Резерв
2316 | 3316 | Неисправность общая 0x8000 | 316 | ОБЩ Неиспр 0x8000: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x8000: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x8000: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x8000: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x8000: Резерв
2317 | 3317 | Предупреждение общее 0х0001 | 317 | ОБЩ Предуп 0x0001: Установите часы | ОБЩ Предуп 0x0001: Установите часы | ОБЩ Предуп 0x0001: Установите часы | ОБЩ Предуп 0x0001: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0001: Установите часы
2318 | 3318 | Предупреждение общее 0х0002 | 318 | ОБЩ Предуп 0x0002: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0002: Отказ резерв.лин | ОБЩ Предуп 0x0002: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0002: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0002: Отказ резерв.лин
2319 | 3319 | Предупреждение общее 0х0004 | 319 | ОБЩ Предуп 0x0004: Высокая температ | ОБЩ Предуп 0x0004: Кольцо 1 наруш. | ОБЩ Предуп 0x0004: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0004: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0004: Резерв
2320 | 3320 | Предупреждение общее 0х0008 | 320 | ОБЩ Предуп 0x0008: Низкая температ | ОБЩ Предуп 0x0008: Кольцо 2 наруш. | ОБЩ Предуп 0x0008: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0008: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0008: Резерв
2321 | 3321 | Предупреждение общее 0x0010 | 321 | ОБЩ Предуп 0x0010: Неиспр. дат.темп | ОБЩ Предуп 0x0010: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0010: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0010: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0010: Удал.ПОСТ неиспр
2322 | 3322 | Предупреждение общее 0x0020 | 322 | ОБЩ Предуп 0x0020: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0020: Удал.ПРД неиспр | ОБЩ Предуп 0x0020: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0020: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0020: Удал.ПРД неиспр
2323 | 3323 | Предупреждение общее 0x0040 | 323 | ОБЩ Предуп 0x0040: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0040: Удал.ПРМ неиспр | ОБЩ Предуп 0x0040: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0040: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0040: Удал.ПРМ неиспр
2324 | 3324 | Предупреждение общее 0x0080 | 324 | ОБЩ Предуп 0x0080: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0080: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0080: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0080: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0080: Резерв
2325 | 3325 | Предупреждение общее 0x0100 | 325 | ОБЩ Предуп 0x0100: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0100: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0100: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0100: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0100: Резерв
2326 | 3326 | Предупреждение общее 0x0200 | 326 | ОБЩ Предуп 0x0200: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0200: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0200: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0200: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0200: Резерв
2327 | 3327 | Предупреждение общее 0x0400 | 327 | ОБЩ Предуп 0x0400: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0400: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0400: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0400: Установите часы | ОБЩ Предуп 0x0400: Резерв
2328 | 3328 | Предупреждение общее 0x0800 | 328 | ОБЩ Предуп 0x0800: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0800: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0800: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0800: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0800: Резерв
2329 | 3329 | Предупреждение общее 0x1000 | 329 | ОБЩ Предуп 0x1000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x1000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x1000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x1000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x1000: Резерв
2330 | 3330 | Предупреждение общее 0x2000 | 330 | ОБЩ Предуп 0x2000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x2000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x2000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x2000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x2000: Резерв
2331 | 3331 | Предупреждение общее 0x4000 | 331 | ОБЩ Предуп 0x4000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x4000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x4000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x4000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x4000: Резерв
2332 | 3332 | Предупреждение общее 0x8000 | 332 | ОБЩ Предуп 0x8000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x8000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x8000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x8000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x8000: Резерв
|  | ПЕРЕДАТЧИК |  | ПЕРЕДАТЧИК | ПЕРЕДАТЧИК | ПЕРЕДАТЧИК | ПЕРЕДАТЧИК
2400 | 3400 | Передатчик подключен | 400 | Передатчик подключен | Передатчик подключен |  | Передатчик подключен | Передатчик подключен
2401 | 3401 | ПРД Неиспр 0x0001: Нет блока БСК | 401 | ПРД Неиспр 0x0001: Нет блока БСК | ПРД Неиспр 0x0001: Нет блока БСК |  | ПРД Неиспр 0x0001: Нет блока БСК | ПРД Неиспр 0x0001: Нет блока БСК
2402 | 3402 | ПРД Неиспр 0x0002: Неиспр.верс. БСК | 402 | ПРД Неиспр 0x0002: Неиспр.верс. БСК | ПРД Неиспр 0x0002: Неиспр.верс. БСК |  | ПРД Неиспр 0x0002: Неиспр.верс. БСК | ПРД Неиспр 0x0002: Неиспр.верс. БСК
2403 | 3403 | Неисправность передатчика 0х0004 | 403 | ПРД Неиспр 0x0004: Резерв | ПРД Неиспр 0x0004: Резерв |  | ПРД Неиспр 0x0004: Резерв | ПРД Неиспр 0x0004: Резерв
2404 | 3404 | Неисправность передатчика 0х0008 | 404 | ПРД Неиспр 0x0008: Резерв | ПРД Неиспр 0x0008: Резерв |  | ПРД Неиспр 0x0008: Резерв | ПРД Неиспр 0x0008: Резерв
2405 | 3405 | Неисправность передатчика 0x0010 | 405 | ПРД Неиспр 0x0010: Резерв | ПРД Неиспр 0x0010: Резерв |  | ПРД Неиспр 0x0010: Резерв | ПРД Неиспр 0x0010: Резерв
2406 | 3406 | Неисправность передатчика 0x0020 | 406 | ПРД Неиспр 0x0020: Резерв | ПРД Неиспр 0x0020: Резерв |  | ПРД Неиспр 0x0020: Резерв | ПРД Неиспр 0x0020: Резерв
2407 | 3407 | Неисправность передатчика 0x0040 | 407 | ПРД Неиспр 0x0040: Резерв | ПРД Неиспр 0x0040: Резерв |  | ПРД Неиспр 0x0040: Резерв | ПРД Неиспр 0x0040: Резерв
2408 | 3408 | Неисправность передатчика 0x0080 | 408 | ПРД Неиспр 0x0080: Резерв | ПРД Неиспр 0x0080: Резерв |  | ПРД Неиспр 0x0080: Резерв | ПРД Неиспр 0x0080: Резерв
2409 | 3409 | ПРД Неиспр 0x0100: Неиспр.чт.команд | 409 | ПРД Неиспр 0x0100: Неиспр.чт.команд | ПРД Неиспр 0x0100: Неиспр.чт.команд |  | ПРД Неиспр 0x0100: Неиспр.чт.команд | ПРД Неиспр 0x0100: Неиспр.чт.команд
2410 | 3410 | ПРД Неиспр 0x0200: Неиспр.выкл.Тест | 410 | ПРД Неиспр 0x0200: Неиспр.выкл.Тест | ПРД Неиспр 0x0200: Неиспр.выкл.Тест |  | ПРД Неиспр 0x0200: Неиспр.выкл.Тест | ПРД Неиспр 0x0200: Неиспр.выкл.Тест
2411 | 3411 | ПРД Неиспр 0x0400: Неиспр.вкл. Тест | 411 | ПРД Неиспр 0x0400: Неиспр.вкл. Тест | ПРД Неиспр 0x0400: Неиспр.вкл. Тест |  | ПРД Неиспр 0x0400: Неиспр.вкл. Тест | ПРД Неиспр 0x0400: Неиспр.вкл. Тест
2412 | 3412 | ПРД Неиспр 0x0800: Неиспр.вход. ком | 412 | ПРД Неиспр 0x0800: Неиспр.вход. ком | ПРД Неиспр 0x0800: Неиспр.вход. ком |  | ПРД Неиспр 0x0800: Неиспр.вход. ком | ПРД Неиспр 0x0800: Неиспр.вход. ком
2413 | 3413 | Неисправность передатчика 0x1000 | 413 | ПРД Неиспр 0x1000: Резерв | ПРД Неиспр 0x1000: Резерв |  | ПРД Неиспр 0x1000: Резерв | ПРД Неиспр 0x1000: Резерв
2414 | 3414 | Неисправность передатчика 0x2000 | 414 | ПРД Неиспр 0x2000: Резерв | ПРД Неиспр 0x2000: Резерв |  | ПРД Неиспр 0x2000: Резерв | ПРД Неиспр 0x2000: Резерв
2415 | 3415 | Неисправность передатчика 0x4000 | 415 | ПРД Неиспр 0x4000: Резерв | ПРД Неиспр 0x4000: Резерв |  | ПРД Неиспр 0x4000: Резерв | ПРД Неиспр 0x4000: Резерв
2416 | 3416 | Неисправность передатчика 0x8000 | 416 | ПРД Неиспр 0x8000: Резерв | ПРД Неиспр 0x8000: Резерв |  | ПРД Неиспр 0x8000: Резерв | ПРД Неиспр 0x8000: Резерв
2417 | 3417 | Предупреждение передатчика 0х0001 | 417 | ПРД Предуп 0x0001: Резерв | ПРД Предуп 0x0001: Резерв |  | ПРД Предуп 0x0001: Резерв | ПРД Предуп 0x0001: Резерв
2418 | 3418 | ПРД Предуп 0x0002: Ошибка работы ЦС | 418 | ПРД Предуп 0x0002: Ошибка работы ЦС | ПРД Предуп 0x0002: Резерв |  | ПРД Предуп 0x0002: Ошибка работы ЦС | ПРД Предуп 0x0002: Резерв
2419 | 3419 | ПРД Предуп 0x0004: Вход RX ЦС пуст | 419 | ПРД Предуп 0x0004: Вход RX ЦС пуст | ПРД Предуп 0x0004: Резерв |  | ПРД Предуп 0x0004: Вход RX ЦС пуст | ПРД Предуп 0x0004: Резерв
2420 | 3420 | Предупреждение передатчика 0х0008 | 420 | ПРД Предуп 0x0008: Резерв | ПРД Предуп 0x0008: Резерв |  | ПРД Предуп 0x0008: Резерв | ПРД Предуп 0x0008: Резерв
2421 | 3421 | Предупреждение передатчика 0x0010 | 421 | ПРД Предуп 0x0010: Резерв | ПРД Предуп 0x0010: Резерв |  | ПРД Предуп 0x0010: Резерв | ПРД Предуп 0x0010: Резерв
2422 | 3422 | Предупреждение передатчика 0x0020 | 422 | ПРД Предуп 0x0020: Резерв | ПРД Предуп 0x0020: Резерв |  | ПРД Предуп 0x0020: Резерв | ПРД Предуп 0x0020: Резерв
2423 | 3423 | Предупреждение передатчика 0x0040 | 423 | ПРД Предуп 0x0040: Резерв | ПРД Предуп 0x0040: Резерв |  | ПРД Предуп 0x0040: Резерв | ПРД Предуп 0x0040: Резерв
2424 | 3424 | Предупреждение передатчика 0x0080 | 424 | ПРД Предуп 0x0080: Резерв | ПРД Предуп 0x0080: Резерв |  | ПРД Предуп 0x0080: Резерв | ПРД Предуп 0x0080: Резерв
2425 | 3425 | Предупреждение передатчика 0x0100 | 425 | ПРД Предуп 0x0100: Резерв | ПРД Предуп 0x0100: Резерв |  | ПРД Предуп 0x0100: Резерв | ПРД Предуп 0x0100: Резерв
2426 | 3426 | Предупреждение передатчика 0x0200 | 426 | ПРД Предуп 0x0200: Резерв | ПРД Предуп 0x0200: Резерв |  | ПРД Предуп 0x0200: Резерв | ПРД Предуп 0x0200: Резерв
2427 | 3427 | Предупреждение передатчика 0x0400 | 427 | ПРД Предуп 0x0400: Резерв | ПРД Предуп 0x0400: Резерв |  | ПРД Предуп 0x0400: Резерв | ПРД Предуп 0x0400: Резерв
2428 | 3428 | Предупреждение передатчика 0x0800 | 428 | ПРД Предуп 0x0800: Резерв | ПРД Предуп 0x0800: Резерв |  | ПРД Предуп 0x0800: Резерв | ПРД Предуп 0x0800: Резерв
2429 | 3429 | Предупреждение передатчика 0x1000 | 429 | ПРД Предуп 0x1000: Резерв | ПРД Предуп 0x1000: Резерв |  | ПРД Предуп 0x1000: Резерв | ПРД Предуп 0x1000: Резерв
2430 | 3430 | Предупреждение передатчика 0x2000 | 430 | ПРД Предуп 0x2000: Резерв | ПРД Предуп 0x2000: Резерв |  | ПРД Предуп 0x2000: Резерв | ПРД Предуп 0x2000: Резерв
2431 | 3431 | Предупреждение передатчика 0x4000 | 431 | ПРД Предуп 0x4000: Резерв | ПРД Предуп 0x4000: Резерв |  | ПРД Предуп 0x4000: Резерв | ПРД Предуп 0x4000: Резерв
2432 | 3432 | Предупреждение передатчика 0x8000 | 432 | ПРД Предуп 0x8000: Резерв | ПРД Предуп 0x8000: Резерв |  | ПРД Предуп 0x8000: Резерв | ПРД Предуп 0x8000: Резерв
2450 | 3450 | Команда передатчика №1 | 450 | Команда передатчика №1 | Команда передатчика №1 |  | Команда передатчика №1 | Команда передатчика №1
2451 | 3451 | Команда передатчика №2 | 451 | Команда передатчика №2 | Команда передатчика №2 |  | Команда передатчика №2 | Команда передатчика №2
2452 | 3452 | Команда передатчика №3 | 452 | Команда передатчика №3 | Команда передатчика №3 |  | Команда передатчика №3 | Команда передатчика №3
2453 | 3453 | Команда передатчика №4 | 453 | Команда передатчика №4 | Команда передатчика №4 |  | Команда передатчика №4 | Команда передатчика №4
2454 | 3454 | Команда передатчика №5 | 454 | Команда передатчика №5 | Команда передатчика №5 |  |  | Команда передатчика №5
2455 | 3455 | Команда передатчика №6 | 455 | Команда передатчика №6 | Команда передатчика №6 |  |  | Команда передатчика №6
2456 | 3456 | Команда передатчика №7 | 456 | Команда передатчика №7 | Команда передатчика №7 |  |  | Команда передатчика №7
2457 | 3457 | Команда передатчика №8 | 457 | Команда передатчика №8 | Команда передатчика №8 |  |  | Команда передатчика №8
2458 | 3458 | Команда передатчика №9 | 458 | Команда передатчика №9 | Команда передатчика №9 |  |  | Команда передатчика №9
2459 | 3459 | Команда передатчика №10 | 459 | Команда передатчика №10 | Команда передатчика №10 |  |  | Команда передатчика №10
2460 | 3460 | Команда передатчика №11 | 460 | Команда передатчика №11 | Команда передатчика №11 |  |  | Команда передатчика №11
2461 | 3461 | Команда передатчика №12 | 461 | Команда передатчика №12 | Команда передатчика №12 |  |  | Команда передатчика №12
2462 | 3462 | Команда передатчика №13 | 462 | Команда передатчика №13 | Команда передатчика №13 |  |  | Команда передатчика №13
2463 | 3463 | Команда передатчика №14 | 463 | Команда передатчика №14 | Команда передатчика №14 |  |  | Команда передатчика №14
2464 | 3464 | Команда передатчика №15 | 464 | Команда передатчика №15 | Команда передатчика №15 |  |  | Команда передатчика №15
2465 | 3465 | Команда передатчика №16 | 465 | Команда передатчика №16 | Команда передатчика №16 |  |  | Команда передатчика №16
2466 | 3466 | Команда передатчика №17 | 466 | Команда передатчика №17 | Команда передатчика №17 |  |  | Команда передатчика №17
2467 | 3467 | Команда передатчика №18 | 467 | Команда передатчика №18 | Команда передатчика №18 |  |  | Команда передатчика №18
2468 | 3468 | Команда передатчика №19 | 468 | Команда передатчика №19 | Команда передатчика №19 |  |  | Команда передатчика №19
2469 | 3469 | Команда передатчика №20 | 469 | Команда передатчика №20 | Команда передатчика №20 |  |  | Команда передатчика №20
2470 | 3470 | Команда передатчика №21 | 470 | Команда передатчика №21 | Команда передатчика №21 |  |  | Команда передатчика №21
2471 | 3471 | Команда передатчика №22 | 471 | Команда передатчика №22 | Команда передатчика №22 |  |  | Команда передатчика №22
2472 | 3472 | Команда передатчика №23 | 472 | Команда передатчика №23 | Команда передатчика №23 |  |  | Команда передатчика №23
2473 | 3473 | Команда передатчика №24 | 473 | Команда передатчика №24 | Команда передатчика №24 |  |  | Команда передатчика №24
2474 | 3474 | Команда передатчика №25 | 474 | Команда передатчика №25 | Команда передатчика №25 |  |  | Команда передатчика №25
2475 | 3475 | Команда передатчика №26 | 475 | Команда передатчика №26 | Команда передатчика №26 |  |  | Команда передатчика №26
2476 | 3476 | Команда передатчика №27 | 476 | Команда передатчика №27 | Команда передатчика №27 |  |  | Команда передатчика №27
2477 | 3477 | Команда передатчика №28 | 477 | Команда передатчика №28 | Команда передатчика №28 |  |  | Команда передатчика №28
2478 | 3478 | Команда передатчика №29 | 478 | Команда передатчика №29 | Команда передатчика №29 |  |  | Команда передатчика №29
2479 | 3479 | Команда передатчика №30 | 479 | Команда передатчика №30 | Команда передатчика №30 |  |  | Команда передатчика №30
2480 | 3480 | Команда передатчика №31 | 480 | Команда передатчика №31 | Команда передатчика №31 |  |  | Команда передатчика №31
2481 | 3481 | Команда передатчика №32 | 481 | Команда передатчика №32 | Команда передатчика №32 |  |  | Команда передатчика №32
2485 | 3485 | Передатчик режим Выведен | 485 | Передатчик режим Выведен | Передатчик режим Выведен |  | Передатчик режим Выведен | Передатчик режим Выведен
2486 | 3486 | Передатчик режим Введен | 486 | Передатчик режим Введен | Передатчик режим Введен |  | Передатчик режим Введен | Передатчик режим Введен
2487 | 3487 | Передатчик режим Тест | 487 | Передатчик режим Тест | Передатчик режим Тест |  | Передатчик режим Тест | Передатчик режим Тест
|  | ПРИЕМНИК |  | ПРИЕМНИК | ПРИЕМНИК | ПРИЕМНИК | ПРИЕМНИК
2500 | 3500 | Приемник подключен | 500 | Приемник подключен | Приемник подключен |  | Приемник подключен | Приемник подключен
2501 | 3501 | ПРМ Неиспр 0x0001: Нет блока БСК | 501 | ПРМ Неиспр 0x0001: Нет блока БСК | ПРМ Неиспр 0x0001: Нет блока БСК |  | ПРМ Неиспр 0x0001: Нет блока БСК | ПРМ Неиспр 0x0001: Нет блока БСК
2502 | 3502 | ПРМ Неиспр 0x0002: Неиспр.верс. БСК | 502 | ПРМ Неиспр 0x0002: Неиспр.верс. БСК | ПРМ Неиспр 0x0002: Неиспр.верс. БСК |  | ПРМ Неиспр 0x0002: Неиспр.верс. БСК | ПРМ Неиспр 0x0002: Неиспр.верс. БСК
2503 | 3503 | ПРМ Неиспр 0x0004: Нет КЧ | 503 | ПРМ Неиспр 0x0004: Нет КЧ | ПРМ Неиспр 0x0004: Нет КС |  | ПРМ Неиспр 0x0004: Нет КС | ПРМ Неиспр 0x0004: Нет КС
2504 | 3504 | Неисправность приемника 0х0008 | 504 | ПРМ Неиспр 0х0008: Низкий уровень D | ПРМ Неиспр 0х0008: Резерв |  | ПРМ Неиспр 0х0008: Резерв | ПРМ Неиспр 0х0008: Резерв
2505 | 3505 | Неисправность приемника 0x0010 | 505 | ПРМ Неиспр 0x0010: Резерв | ПРМ Неиспр 0x0010: Резерв |  | ПРМ Неиспр 0x0010: Резерв | ПРМ Неиспр 0x0010: Резерв
2506 | 3506 | Неисправность приемника 0x0020 | 506 | ПРМ Неиспр 0x0020: Резерв | ПРМ Неиспр 0x0020: Резерв |  | ПРМ Неиспр 0x0020: Резерв | ПРМ Неиспр 0x0020: Резерв
2507 | 3507 | Неисправность приемника 0x0040 | 507 | ПРМ Неиспр 0x0040: Резерв | ПРМ Неиспр 0x0040: Резерв |  | ПРМ Неиспр 0x0040: Резерв | ПРМ Неиспр 0x0040: Резерв
2508 | 3508 | Неисправность приемника 0x0080 | 508 | ПРМ Неиспр 0x0080: Резерв | ПРМ Неиспр 0x0080: Резерв |  | ПРМ Неиспр 0x0080: Резерв | ПРМ Неиспр 0x0080: Резерв
2509 | 3509 | ПРМ Неиспр 0x0100: Неиспр.зап. БСК | 509 | ПРМ Неиспр 0x0100: Неиспр.зап. БСК | ПРМ Неиспр 0x0100: Неиспр.зап. БСК |  | ПРМ Неиспр 0x0100: Неиспр.зап. БСК | ПРМ Неиспр 0x0100: Неиспр.зап. БСК
2510 | 3510 | ПРМ Неиспр 0x0200: Неиспр.выкл. ком | 510 | ПРМ Неиспр 0x0200: Неиспр.выкл. ком | ПРМ Неиспр 0x0200: Неиспр.выкл. ком |  | ПРМ Неиспр 0x0200: Неиспр.выкл. ком | ПРМ Неиспр 0x0200: Неиспр.выкл. ком
2511 | 3511 | ПРМ Неиспр 0x0400: Неиспр.вкл. ком | 511 | ПРМ Неиспр 0x0400: Неиспр.вкл. ком | ПРМ Неиспр 0x0400: Неиспр.вкл. ком |  | ПРМ Неиспр 0x0400: Неиспр.вкл. ком | ПРМ Неиспр 0x0400: Неиспр.вкл. ком
2512 | 3512 | ПРМ Неиспр 0x0800: Неиспр.контр.ком | 512 | ПРМ Неиспр 0x0800: Неиспр.контр.ком | ПРМ Неиспр 0x0800: Неиспр.контр.ком |  | ПРМ Неиспр 0x0800: Неиспр.контр.ком | ПРМ Неиспр 0x0800: Неиспр.контр.ком
2513 | 3513 | Неисправность приемника 0x1000 | 513 | ПРМ Неиспр 0x1000: Резерв | ПРМ Неиспр 0x1000: Резерв |  | ПРМ Неиспр 0x1000: Резерв | ПРМ Неиспр 0x1000: Резерв
2514 | 3514 | Неисправность приемника 0x2000 | 514 | ПРМ Неиспр 0x2000: Резерв | ПРМ Неиспр 0x2000: Резерв |  | ПРМ Неиспр 0x2000: Резерв | ПРМ Неиспр 0x2000: Резерв
2515 | 3515 | Неисправность приемника 0x4000 | 515 | ПРМ Неиспр 0x4000: Резерв | ПРМ Неиспр 0x4000: Резерв |  | ПРМ Неиспр 0x4000: Резерв | ПРМ Неиспр 0x4000: Резерв
2516 | 3516 | Неисправность приемника 0x8000 | 516 | ПРМ Неиспр 0x8000: Резерв | ПРМ Неиспр 0x8000: Резерв |  | ПРМ Неиспр 0x8000: Резерв | ПРМ Неиспр 0x8000: Резерв
2517 | 3517 | ПРМ Предуп 0x0001: Сниж. уровня ПРМ | 517 | ПРМ Предуп 0x0001: Сниж. уровня ПРМ | ПРМ Предуп 0x0001: Нет КС |  | ПРМ Предуп 0x0001: Сниж. уровня ПРМ | ПРМ Предуп 0x0001: Нет КС
2518 | 3518 | ПРМ Предуп 0x0002: Ошибка работы ЦС | 518 | ПРМ Предуп 0x0002: Ошибка работы ЦС | ПРМ Предуп 0x0002: Резерв |  | ПРМ Предуп 0x0002: Резерв | ПРМ Предуп 0x0002: Резерв
2519 | 3519 | ПРМ Предуп 0x0004: Вход RX ЦС пуст | 519 | ПРМ Предуп 0x0004: Вход RX ЦС пуст | ПРМ Предуп 0x0004: Резерв |  | ПРМ Предуп 0x0004: Резерв | ПРМ Предуп 0x0004: Резерв
2520 | 3520 | Предупреждение приемника 0х0008 | 520 | ПРМ Предуп 0x0008: Низкий уровень D | ПРМ Предуп 0x0008: Резерв |  | ПРМ Предуп 0x0008: Резерв | ПРМ Предуп 0x0008: Резерв
2521 | 3521 | Предупреждение приемника 0x0010 | 521 | ПРМ Предуп 0x0010: Резерв | ПРМ Предуп 0x0010: Резерв |  | ПРМ Предуп 0x0010: Резерв | ПРМ Предуп 0x0010: Резерв
2522 | 3522 | Предупреждение приемника 0x0020 | 522 | ПРМ Предуп 0x0020: Резерв | ПРМ Предуп 0x0020: Резерв |  | ПРМ Предуп 0x0020: Резерв | ПРМ Предуп 0x0020: Резерв
2523 | 3523 | Предупреждение приемника 0x0040 | 523 | ПРМ Предуп 0x0040: Резерв | ПРМ Предуп 0x0040: Резерв |  | ПРМ Предуп 0x0040: Резерв | ПРМ Предуп 0x0040: Резерв
2524 | 3524 | Предупреждение приемника 0x0080 | 524 | ПРМ Предуп 0x0080: Резерв | ПРМ Предуп 0x0080: Резерв |  | ПРМ Предуп 0x0080: Резерв | ПРМ Предуп 0x0080: Резерв
2525 | 3525 | Предупреждение приемника 0x0100 | 525 | ПРМ Предуп 0x0100: Резерв | ПРМ Предуп 0x0100: Резерв |  | ПРМ Предуп 0x0100: Резерв | ПРМ Предуп 0x0100: Резерв
2526 | 3526 | Предупреждение приемника 0x0200 | 526 | ПРМ Предуп 0x0200: Резерв | ПРМ Предуп 0x0200: Резерв |  | ПРМ Предуп 0x0200: Резерв | ПРМ Предуп 0x0200: Резерв
2527 | 3527 | Предупреждение приемника 0x0400 | 527 | ПРМ Предуп 0x0400: Резерв | ПРМ Предуп 0x0400: Резерв |  | ПРМ Предуп 0x0400: Резерв | ПРМ Предуп 0x0400: Резерв
2528 | 3528 | Предупреждение приемника 0x0800 | 528 | ПРМ Предуп 0x0800: Резерв | ПРМ Предуп 0x0800: Резерв |  | ПРМ Предуп 0x0800: Резерв | ПРМ Предуп 0x0800: Резерв
2529 | 3529 | Предупреждение приемника 0x1000 | 529 | ПРМ Предуп 0x1000: Резерв | ПРМ Предуп 0x1000: Резерв |  | ПРМ Предуп 0x1000: Резерв | ПРМ Предуп 0x1000: Резерв
2530 | 3530 | Предупреждение приемника 0x2000 | 530 | ПРМ Предуп 0x2000: Резерв | ПРМ Предуп 0x2000: Резерв |  | ПРМ Предуп 0x2000: Резерв | ПРМ Предуп 0x2000: Резерв
2531 | 3531 | Предупреждение приемника 0x4000 | 531 | ПРМ Предуп 0x4000: Резерв | ПРМ Предуп 0x4000: Резерв |  | ПРМ Предуп 0x4000: Резерв | ПРМ Предуп 0x4000: Резерв
2532 | 3532 | Предупреждение приемника 0x8000 | 532 | ПРМ Предуп 0x8000: Резерв | ПРМ Предуп 0x8000: Резерв |  | ПРМ Предуп 0x8000: Резерв | ПРМ Предуп 0x8000: Резерв
2550 | 3550 | Команда приемника №1 | 550 | Команда приемника №1 | Команда приемника №1 |  | Команда приемника №1 | Команда приемника №1
2551 | 3551 | Команда приемника №2 | 551 | Команда приемника №2 | Команда приемника №2 |  | Команда приемника №2 | Команда приемника №2
2552 | 3552 | Команда приемника №3 | 552 | Команда приемника №3 | Команда приемника №3 |  | Команда приемника №3 | Команда приемника №3
2553 | 3553 | Команда приемника №4 | 553 | Команда приемника №4 | Команда приемника №4 |  | Команда приемника №4 | Команда приемника №4
2554 | 3554 | Команда приемника №5 | 554 | Команда приемника №5 | Команда приемника №5 |  |  | Команда приемника №5
2555 | 3555 | Команда приемника №6 | 555 | Команда приемника №6 | Команда приемника №6 |  |  | Команда приемника №6
2556 | 3556 | Команда приемника №7 | 556 | Команда приемника №7 | Команда приемника №7 |  |  | Команда приемника №7
2557 | 3557 | Команда приемника №8 | 557 | Команда приемника №8 | Команда приемника №8 |  |  | Команда приемника №8
2558 | 3558 | Команда приемника №9 | 558 | Команда приемника №9 | Команда приемника №9 |  |  | Команда приемника №9
2559 | 3559 | Команда приемника №10 | 559 | Команда приемника №10 | Команда приемника №10 |  |  | Команда приемника №10
2560 | 3560 | Команда приемника №11 | 560 | Команда приемника №11 | Команда приемника №11 |  |  | Команда приемника №11
2561 | 3561 | Команда приемника №12 | 561 | Команда приемника №12 | Команда приемника №12 |  |  | Команда приемника №12
2562 | 3562 | Команда приемника №13 | 562 | Команда приемника №13 | Команда приемника №13 |  |  | Команда приемника №13
2563 | 3563 | Команда приемника №14 | 563 | Команда приемника №14 | Команда приемника №14 |  |  | Команда приемника №14
2564 | 3564 | Команда приемника №15 | 564 | Команда приемника №15 | Команда приемника №15 |  |  | Команда приемника №15
2565 | 3565 | Команда приемника №16 | 565 | Команда приемника №16 | Команда приемника №16 |  |  | Команда приемника №16
2566 | 3566 | Команда приемника №17 | 566 | Команда приемника №17 | Команда приемника №17 |  |  | Команда приемника №17
2567 | 3567 | Команда приемника №18 | 567 | Команда приемника №18 | Команда приемника №18 |  |  | Команда приемника №18
2568 | 3568 | Команда приемника №19 | 568 | Команда приемника №19 | Команда приемника №19 |  |  | Команда приемника №19
2569 | 3569 | Команда приемника №20 | 569 | Команда приемника №20 | Команда приемника №20 |  |  | Команда приемника №20
2570 | 3570 | Команда приемника №21 | 570 | Команда приемника №21 | Команда приемника №21 |  |  | Команда приемника №21
2571 | 3571 | Команда приемника №22 | 571 | Команда приемника №22 | Команда приемника №22 |  |  | Команда приемника №22
2572 | 3572 | Команда приемника №23 | 572 | Команда приемника №23 | Команда приемника №23 |  |  | Команда приемника №23
2573 | 3573 | Команда приемника №24 | 573 | Команда приемника №24 | Команда приемника №24 |  |  | Команда приемника №24
2574 | 3574 | Команда приемника №25 | 574 | Команда приемника №25 | Команда приемника №25 |  |  | Команда приемника №25
2575 | 3575 | Команда приемника №26 | 575 | Команда приемника №26 | Команда приемника №26 |  |  | Команда приемника №26
2576 | 3576 | Команда приемника №27 | 576 | Команда приемника №27 | Команда приемника №27 |  |  | Команда приемника №27
2577 | 3577 | Команда приемника №28 | 577 | Команда приемника №28 | Команда приемника №28 |  |  | Команда приемника №28
2578 | 3578 | Команда приемника №29 | 578 | Команда приемника №29 | Команда приемника №29 |  |  | Команда приемника №29
2579 | 3579 | Команда приемника №30 | 579 | Команда приемника №30 | Команда приемника №30 |  |  | Команда приемника №30
2580 | 3580 | Команда приемника №31 | 580 | Команда приемника №31 | Команда приемника №31 |  |  | Команда приемника №31
2581 | 3581 | Команда приемника №32 | 581 | Команда приемника №32 | Команда приемника №32 |  |  | Команда приемника №32
2585 | 3585 | Приемник режим Выведен | 585 | Приемник режим Выведен | Приемник режим Выведен |  | Приемник режим Выведен | Приемник режим Выведен
2586 | 3586 | Приемник режим Готов | 586 | Приемник режим Готов | Приемник режим Готов |  | Приемник режим Готов | Приемник режим Готов
2587 | 3587 | Приемник режим Введен | 587 | Приемник режим Введен | Приемник режим Введен |  | Приемник режим Введен | Приемник режим Введен
2588 | 3588 | Приемник режим Тест | 588 | Приемник режим Тест | Приемник режим Тест |  | Приемник режим Тест | Приемник режим Тест
|  | ЗАЩИТА |  | ЗАЩИТА | ЗАЩИТА | ЗАЩИТА | ЗАЩИТА
2600 | 3600 | Защита подключена | 600 |  |  | Защита подключена | Защита подключена | Защита подключена
2601 | 3601 | Неисправность защиты 0х0001 | 601 |  |  | ЗАЩ Неиспр 0x0001: Нет блока БСЗ | ЗАЩ Неиспр 0x0001: Нет блока БСЗ | ЗАЩ Неиспр 0x0001: Нет блока БСЗ
2602 | 3602 | Неисправность защиты 0х0002 | 602 |  |  | ЗАЩ Неиспр 0x0002: Неиспр.верс.БСЗ | ЗАЩ Неиспр 0x0002: Неиспр.верс.БСЗ | ЗАЩ Неиспр 0x0002: Неиспр.верс.БСЗ
2603 | 3603 | Неисправность защиты 0х0004 | 603 |  |  | ЗАЩ Неиспр 0x0004: Неиспр.перекл. | ЗАЩ Неиспр 0x0004: Неиспр.перекл. | ЗАЩ Неиспр 0x0004: Неиспр.перекл.
2604 | 3604 | Неисправность защиты 0х0008 | 604 |  |  | ЗАЩ Неиспр 0x0008: Резерв | ЗАЩ Неиспр 0x0008: Резерв | ЗАЩ Неиспр 0x0008: Резерв
2605 | 3605 | Неисправность защиты 0x0010 | 605 |  |  | ЗАЩ Неиспр 0x0010: АК-Нет ответа | ЗАЩ Неиспр 0x0010: Резерв | ЗАЩ Неиспр 0x0010: Нет КС
2606 | 3606 | Неисправность защиты 0x0020 | 606 |  |  | ЗАЩ Неиспр 0x0020: Резерв | ЗАЩ Неиспр 0x0020: Резерв | ЗАЩ Неиспр 0x0020: Резерв
2607 | 3607 | Неисправность защиты 0x0040 | 607 |  |  | ЗАЩ Неиспр 0x0040: Неиспр.уд.ДФЗ | ЗАЩ Неиспр 0x0040: Резерв | ЗАЩ Неиспр 0x0040: Резерв
2608 | 3608 | Неисправность защиты 0x0080 | 608 |  |  | ЗАЩ Неиспр 0x0080: Неиспр.уд.ВЫХ | ЗАЩ Неиспр 0x0080: Резерв | ЗАЩ Неиспр 0x0080: Резерв
2609 | 3609 | Неисправность защиты 0x0100 | 609 |  |  | ЗАЩ Неиспр 0x0100: Неиспр.вход.ПУСК | ЗАЩ Неиспр 0x0100: Неиспр.вход.ПУСК | ЗАЩ Неиспр 0x0100: Неиспр.вход.ПУСК
2610 | 3610 | Неисправность защиты 0x0200 | 610 |  |  | ЗАЩ Неиспр 0x0200: Неиспр.вход.СТОП | ЗАЩ Неиспр 0x0200: Неиспр.вход.СТОП | ЗАЩ Неиспр 0x0200: Неиспр.вход.СТОП
2611 | 3611 | Неисправность защиты 0x0400 | 611 |  |  | ЗАЩ Неиспр 0x0400: Удал.без отв. | ЗАЩ Неиспр 0x0400: Резерв | ЗАЩ Неиспр 0x0400: Резерв
2612 | 3612 | Неисправность защиты 0x0800 | 612 |  |  | ЗАЩ Неиспр 0x0800: Неиспр.цепь ВЫХ | ЗАЩ Неиспр 0x0800: Неиспр.цепь ВЫХ | ЗАЩ Неиспр 0x0800: Неиспр.цепь ВЫХ
2613 | 3613 | Неисправность защиты 0x1000 | 613 |  |  | ЗАЩ Неиспр 0x1000: Удал.обн.пом. | ЗАЩ Неиспр 0x1000: Резерв | ЗАЩ Неиспр 0x1000: Резерв
2614 | 3614 | Неисправность защиты 0x2000 | 614 |  |  | ЗАЩ Неиспр 0x2000: Неиспр.зап. ВЫХ | ЗАЩ Неиспр 0x2000: Неиспр.зап. ВЫХ | ЗАЩ Неиспр 0x2000: Резерв
2615 | 3615 | Неисправность защиты 0x4000 | 615 |  |  | ЗАЩ Неиспр 0x4000: Помеха в линии | ЗАЩ Неиспр 0x4000: Нет сигнала РЗ | ЗАЩ Неиспр 0x4000: Резерв
2616 | 3616 | Неисправность защиты 0x8000 | 616 |  |  | ЗАЩ Неиспр 0x8000: Неиспр. ДФЗ | ЗАЩ Неиспр 0x8000: Удал. Неисправен | ЗАЩ Неиспр 0x8000: Резерв
2617 | 3617 | Предупреждение защиты 0х0001 | 617 |  |  | ЗАЩ Предуп 0x0001: АК-Сн.запаса | ЗАЩ Предуп 0x0001: Низкий уров. РЗ | ЗАЩ Предуп 0x0001: Нет КС
2618 | 3618 | Предупреждение защиты 0х0002 | 618 |  |  | ЗАЩ Предуп 0x0002: Нет сигнала МАН | ЗАЩ Предуп 0x0002: Нет сигнала МАН | ЗАЩ Предуп 0x0002: Нет сигнала МАН
2619 | 3619 | Предупреждение защиты 0х0004 | 619 |  |  | ЗАЩ Предуп 0x0004: Порог по помехе | ЗАЩ Предуп 0x0004: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0004: Резерв
2620 | 3620 | Предупреждение защиты 0х0008 | 620 |  |  | ЗАЩ Предуп 0x0008: Автоконтроль | ЗАЩ Предуп 0x0008: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0008: Резерв
2621 | 3621 | Предупреждение защиты 0x0010 | 621 |  |  | ЗАЩ Предуп 0x0010: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0010: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0010: Резерв
2622 | 3622 | Предупреждение защиты 0x0020 | 622 |  |  | ЗАЩ Предуп 0x0020: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0020: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0020: Резерв
2623 | 3623 | Предупреждение защиты 0x0040 | 623 |  |  | ЗАЩ Предуп 0x0040: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0040: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0040: Резерв
2624 | 3624 | Предупреждение защиты 0x0080 | 624 |  |  | ЗАЩ Предуп 0x0080: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0080: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0080: Резерв
2625 | 3625 | Предупреждение защиты 0x0100 | 625 |  |  | ЗАЩ Предуп 0x0100: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0100: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0100: Резерв
2626 | 3626 | Предупреждение защиты 0x0200 | 626 |  |  | ЗАЩ Предуп 0x0200: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0200: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0200: Резерв
2627 | 3627 | Предупреждение защиты 0x0400 | 627 |  |  | ЗАЩ Предуп 0x0400: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0400: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0400: Резерв
2628 | 3628 | Предупреждение защиты 0x0800 | 628 |  |  | ЗАЩ Предуп 0x0800: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0800: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0800: Резерв
2629 | 3629 | Предупреждение защиты 0x1000 | 629 |  |  | ЗАЩ Предуп 0x1000: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x1000: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x1000: Резерв
2630 | 3630 | Предупреждение защиты 0x2000 | 630 |  |  | ЗАЩ Предуп 0x2000: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x2000: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x2000: Резерв
2631 | 3631 | Предупреждение защиты 0x4000 | 631 |  |  | ЗАЩ Предуп 0x4000: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x4000: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x4000: Резерв
2632 | 3632 | Предупреждение защиты 0x8000 | 632 |  |  | ЗАЩ Предуп 0x8000: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x8000: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x8000: Резерв
2650 | 3650 | Пуск 0 | 650 |  |  | Пуск 0 | Пуск 0 | Пуск 0
2651 | 3651 | Пуск 1 | 651 |  |  | Пуск 1 | Пуск 1 | Пуск 1
2652 | 3652 | Останов 0 | 652 |  |  | Останов 0 | Останов 0 | Останов 0
2653 | 3653 | Останов 1 | 653 |  |  | Останов 1 | Останов 1 | Останов 1
2654 | 3654 | Манипуляция 0 | 654 |  |  | Манипуляция 0 | Манипуляция 0 | Манипуляция 0
2655 | 3655 | Манипуляция 1 | 655 |  |  | Манипуляция 1 | Манипуляция 1 | Манипуляция 1
2656 | 3656 | Передача 0 | 656 |  |  | Передача 0 | Передача 0 | Передача 0
2657 | 3657 | Передача 1 | 657 |  |  | Передача 1 | Передача 1 | Передача 1
2658 | 3658 | Прием 0 | 658 |  |  | Прием 0 | Прием 0 | Прием 0
2659 | 3659 | Прием 1 | 659 |  |  | Прием 1 | Прием 1 | Прием 1
2660 | 3660 | Выход 0 | 660 |  |  | Выход 0 | Выход 0 | Выход 0
2661 | 3661 | Выход 1 | 661 |  |  | Выход 1 | Выход 1 | Выход 1