## Лист1
№101 | №104 первый аппарат | Направление | Элемент шкафа | РЗСК-111-В
| 2000 |  | ARIS-2805 | ARIS-2805
- | 2001 | Чт. | вход SA1 | SA1
- | 2002 | Чт. | вход SA2 | SA2
- | 2003 | Чт. | вход SA3 | SA3
- | 2004 | Чт. | вход SA4 | SA4
- | 2005 | Чт. | вход SA5 | SA5
- | 2006 | Чт. | вход SA6 | -
- | 2007 | Чт. | вход SA7 | -
- | 2008 | Чт. | вход SA8 | -
- | 2009 | Чт. | вход SA9 | -
- | 2010 | Чт. | вход SA10 | -
- | 2011 | Чт. | вход SA11 | -
- | 2012 | Чт. | вход SA12 | -
- | 2013 | Чт. | вход SA13 | -
- | 2014 | Чт. | вход SA14 | -
- | 2015 | Чт. | вход SA15 | -
- | 2016 | Чт. | вход SA16 | -
- | 2017 | Чт. | вход SA17 | -
- | 2018 | Чт. | вход SA18 | -
- | 2019 | Чт. | вход SA19 | -
- | 2020 | Чт. | вход SA20 | -
- | 2021 | Чт. | вход SA21 | -
- | 2022 | Чт. | вход SA22 | -
- | 2023 | Чт. | вход SA23 | -
- | 2024 | Чт. | вход SA24 | -
- | 2025 | Чт. | вход SA25 | -
- | 2026 | Чт. | вход SA26 | -
- | 2027 | Чт. | вход SA27 | -
- | 2028 | Чт. | вход SA28 | -
- | 2029 | Чт. | вход SA29 | -
- | 2030 | Чт. | вход SA30 | -
- | 2031 | Чт. | вход SA31 | -
- | 2032 | Чт. | вход SA32 | -
- | 2101 | Чт. | вход SAC1 | Положение SAC1 | Ключем SAC1 снимается напряжение с клеммников приемника
- | 2102 | Чт. | вход Срабатывание ПРД | Срабатывание ПРД | Сигнализация "Передача команды"
- | 2103 | Чт. | вход Срабатывание ПРМ | Срабатывание ПРМ | Сигнализация "Прием команды"
- | 2104 | Чт. | вход Неисправность | Неисправность | Сигнализация "Авария"
- | 2105 | Чт. | вход Предупреждения | Предупреждение | Сигнализация "Предупреждение"
- | 2106 | Чт. | вход Контроль ключей ПРМ | - | Контроль ключей приемника, т.е. наличия хотя бы одной включеной команды
- | 2107 | Чт. | вход Контроль ОП ПРД | Контроль ОП ПРД | Контролирует оперток передатчика
- | 2108 | Чт. | вход Контроль ОП ПРМ | Контроль ОП ПРМ | Контролирует оперток приемника
- | 2109 | Чт. | вход Дверь открыта | - | Дверь открыта.
- | 2110 | Чт. | вход SAC2 | Управление (0 -мест., 1 - дист.)
201 | 2201 | Чт. | Неисправность | Неисправность | Флаг наличия неисправности в аппарате
202 | 2202 | Чт. | Предупреждение | Предупреждение | Флаг наличия предупреждения в аппарате
203 | 2203 | Чт. | Команда передатчика | Команда передатчика | Флаг наличия переданной команды
204 | 2204 | Чт. | Команда приемника | Команда приемника | Флаг наличия принятой команды
205 | 2205 | Чт. | Дискретный вход 1 | Пуск ПРМ
206 | 2206 | Чт. | Дискретный вход 2 | Сброс ИНД
207 | 2207 | Чт. | Дискретный вход 3 | Упр ТМ
301 | 2301 | Чт. | Неисправность общая 0х0001 | ОБЩ Неиспр 0x0001: Неиспр.чт. FLASH
302 | 2302 | Чт. | Неисправность общая 0х0002 | ОБЩ Неиспр 0x0002: Неиспр.зап.FLASH
303 | 2303 | Чт. | Неисправность общая 0х0004 | ОБЩ Неиспр 0x0004: Неиспр.чт. PLIS
304 | 2304 | Чт. | Неисправность общая 0х0008 | ОБЩ Неиспр 0x0008: Неиспр.зап.PLIS
305 | 2305 | Чт. | Неисправность общая 0x0010 | ОБЩ Неиспр 0x0010: Неиспр.зап.2RAM
306 | 2306 | Чт. | Неисправность общая 0x0020 | ОБЩ Неиспр 0x0020: Резерв
307 | 2307 | Чт. | Неисправность общая 0x0040 | ОБЩ Неиспр 0x0040: Резерв
308 | 2308 | Чт. | Неисправность общая 0x0080 | ОБЩ Неиспр 0x0080: Резерв
309 | 2309 | Чт. | Неисправность общая 0x0100 | ОБЩ Неиспр 0x0100: Неиспр.DSP 2RAM
310 | 2310 | Чт. | Неисправность общая 0x0200 | ОБЩ Неиспр 0x0200: Неиспр.чт. 2RAM
311 | 2311 | Чт. | Неисправность общая 0x0400 | ОБЩ Неиспр 0x0400: Резерв
312 | 2312 | Чт. | Неисправность общая 0x0800 | ОБЩ Неиспр 0x0800: Низкое напр.вых
313 | 2313 | Чт. | Неисправность общая 0x1000 | ОБЩ Неиспр 0x1000: Высокое напр.вых
314 | 2314 | Чт. | Неисправность общая 0x2000 | ОБЩ Неиспр 0x2000: Резерв
315 | 2315 | Чт. | Неисправность общая 0x4000 | ОБЩ Неиспр 0x4000: Резерв
316 | 2316 | Чт. | Неисправность общая 0x8000 | ОБЩ Неиспр 0x8000: Резерв
317 | 2317 | Чт. | Предупреждение общее 0х0001 | ОБЩ Предуп 0x0001: Резерв
318 | 2318 | Чт. | Предупреждение общее 0х0002 | ОБЩ Предуп 0x0002: Резерв
319 | 2319 | Чт. | Предупреждение общее 0х0004 | ОБЩ Предуп 0x0004: Резерв
320 | 2320 | Чт. | Предупреждение общее 0х0008 | ОБЩ Предуп 0x0008: Резерв
321 | 2321 | Чт. | Предупреждение общее 0x0010 | ОБЩ Предуп 0x0010: Резерв
322 | 2322 | Чт. | Предупреждение общее 0x0020 | ОБЩ Предуп 0x0020: Резерв
323 | 2323 | Чт. | Предупреждение общее 0x0040 | ОБЩ Предуп 0x0040: Резерв
324 | 2324 | Чт. | Предупреждение общее 0x0080 | ОБЩ Предуп 0x0080: Резерв
325 | 2325 | Чт. | Предупреждение общее 0x0100 | ОБЩ Предуп 0x0100: Резерв
326 | 2326 | Чт. | Предупреждение общее 0x0200 | ОБЩ Предуп 0x0200: Резерв
327 | 2327 | Чт. | Предупреждение общее 0x0400 | ОБЩ Предуп 0x0400: Установите часы
328 | 2328 | Чт. | Предупреждение общее 0x0800 | ОБЩ Предуп 0x0800: Резерв
329 | 2329 | Чт. | Предупреждение общее 0x1000 | ОБЩ Предуп 0x1000: Резерв
330 | 2330 | Чт. | Предупреждение общее 0x2000 | ОБЩ Предуп 0x2000: Резерв
331 | 2331 | Чт. | Предупреждение общее 0x4000 | ОБЩ Предуп 0x4000: Резерв
332 | 2332 | Чт. | Предупреждение общее 0x8000 | ОБЩ Предуп 0x8000: Резерв
|  |  | ПЕРЕДАТЧИК | ПЕРЕДАТЧИК
400 | 2400 | Чт. | Передатчик подключен | Передатчик подключен
401 | 2401 | Чт. | Неисправность передатчика 0х0001 | ПРД Неиспр 0x0001: Нет блока БСК
402 | 2402 | Чт. | Неисправность передатчика 0х0002 | ПРД Неиспр 0x0002: Неиспр.верс. БСК
403 | 2403 | Чт. | Неисправность передатчика 0х0004 | ПРД Неиспр 0x0004: Резерв
404 | 2404 | Чт. | Неисправность передатчика 0х0008 | ПРД Неиспр 0x0008: Резерв
405 | 2405 | Чт. | Неисправность передатчика 0x0010 | ПРД Неиспр 0x0010: Резерв
406 | 2406 | Чт. | Неисправность передатчика 0x0020 | ПРД Неиспр 0x0020: Резерв
407 | 2407 | Чт. | Неисправность передатчика 0x0040 | ПРД Неиспр 0x0040: Резерв
408 | 2408 | Чт. | Неисправность передатчика 0x0080 | ПРД Неиспр 0x0080: Резерв
409 | 2409 | Чт. | Неисправность передатчика 0x0100 | ПРД Неиспр 0x0100: Неиспр.чт.команд
410 | 2410 | Чт. | Неисправность передатчика 0x0200 | ПРД Неиспр 0x0200: Неиспр.выкл.Тест
411 | 2411 | Чт. | Неисправность передатчика 0x0400 | ПРД Неиспр 0x0400: Неиспр.вкл. Тест
412 | 2412 | Чт. | Неисправность передатчика 0x0800 | ПРД Неиспр 0x0800: Неиспр.вход. ком
413 | 2413 | Чт. | Неисправность передатчика 0x1000 | ПРД Неиспр 0x1000: Резерв
414 | 2414 | Чт. | Неисправность передатчика 0x2000 | ПРД Неиспр 0x2000: Резерв
415 | 2415 | Чт. | Неисправность передатчика 0x4000 | ПРД Неиспр 0x4000: Резерв
416 | 2416 | Чт. | Неисправность передатчика 0x8000 | ПРД Неиспр 0x8000: Резерв
417 | 2417 | Чт. | Предупреждение передатчика 0х0001 | ПРД Предуп 0x0001: Резерв
418 | 2418 | Чт. | Предупреждение передатчика 0х0002 | ПРД Предуп 0x0002: Ошибка работы ЦС
419 | 2419 | Чт. | Предупреждение передатчика 0х0004 | ПРД Предуп 0x0004: Вход RX ЦС пуст
420 | 2420 | Чт. | Предупреждение передатчика 0х0008 | ПРД Предуп 0x0008: Резерв
421 | 2421 | Чт. | Предупреждение передатчика 0x0010 | ПРД Предуп 0x0010: Резерв
422 | 2422 | Чт. | Предупреждение передатчика 0x0020 | ПРД Предуп 0x0020: Резерв
423 | 2423 | Чт. | Предупреждение передатчика 0x0040 | ПРД Предуп 0x0040: Резерв
424 | 2424 | Чт. | Предупреждение передатчика 0x0080 | ПРД Предуп 0x0080: Резерв
425 | 2425 | Чт. | Предупреждение передатчика 0x0100 | ПРД Предуп 0x0100: Резерв
426 | 2426 | Чт. | Предупреждение передатчика 0x0200 | ПРД Предуп 0x0200: Резерв
427 | 2427 | Чт. | Предупреждение передатчика 0x0400 | ПРД Предуп 0x0400: Резерв
428 | 2428 | Чт. | Предупреждение передатчика 0x0800 | ПРД Предуп 0x0800: Резерв
429 | 2429 | Чт. | Предупреждение передатчика 0x1000 | ПРД Предуп 0x1000: Резерв
430 | 2430 | Чт. | Предупреждение передатчика 0x2000 | ПРД Предуп 0x2000: Резерв
431 | 2431 | Чт. | Предупреждение передатчика 0x4000 | ПРД Предуп 0x4000: Резерв
432 | 2432 | Чт. | Предупреждение передатчика 0x8000 | ПРД Предуп 0x8000: Резерв
450 | 2450 | Чт. | Индикация команды передатчика 1 | Команда передатчика №1
451 | 2451 | Чт. | Индикация команды передатчика 2 | Команда передатчика №2
452 | 2452 | Чт. | Индикация команды передатчика 3 | Команда передатчика №3
453 | 2453 | Чт. | Индикация команды передатчика 4 | Команда передатчика №4
454 | 2454 | Чт. | Индикация команды передатчика 5 | Команда передатчика №5
455 | 2455 | Чт. | Индикация команды передатчика 6 | -
456 | 2456 | Чт. | Индикация команды передатчика 7 | -
457 | 2457 | Чт. | Индикация команды передатчика 8 | -
458 | 2458 | Чт. | Индикация команды передатчика 9 | -
459 | 2459 | Чт. | Индикация команды передатчика 10 | -
460 | 2460 | Чт. | Индикация команды передатчика 11 | -
461 | 2461 | Чт. | Индикация команды передатчика 12 | -
462 | 2462 | Чт. | Индикация команды передатчика 13 | -
463 | 2463 | Чт. | Индикация команды передатчика 14 | -
464 | 2464 | Чт. | Индикация команды передатчика 15 | -
465 | 2465 | Чт. | Индикация команды передатчика 16 | -
466 | 2466 | Чт. | Индикация команды передатчика 17 | -
467 | 2467 | Чт. | Индикация команды передатчика 18 | -
468 | 2468 | Чт. | Индикация команды передатчика 19 | -
469 | 2469 | Чт. | Индикация команды передатчика 20 | -
470 | 2470 | Чт. | Индикация команды передатчика 21 | -
471 | 2471 | Чт. | Индикация команды передатчика 22 | -
472 | 2472 | Чт. | Индикация команды передатчика 23 | -
473 | 2473 | Чт. | Индикация команды передатчика 24 | -
474 | 2474 | Чт. | Индикация команды передатчика 25 | -
475 | 2475 | Чт. | Индикация команды передатчика 26 | -
476 | 2476 | Чт. | Индикация команды передатчика 27 | -
477 | 2477 | Чт. | Индикация команды передатчика 28 | -
478 | 2478 | Чт. | Индикация команды передатчика 29 | -
479 | 2479 | Чт. | Индикация команды передатчика 30 | -
480 | 2480 | Чт. | Индикация команды передатчика 31 | -
481 | 2481 | Чт. | Индикация команды передатчика 32 | -
| - |  | - | -
485 | 2485 | Чт. | Передатчик режим Выведен | Передатчик режим Выведен
486 | 2486 | Чт. | Передатчик режим Введен | Передатчик режим Введен
487 | 2487 | Чт. | Передатчик режим Тест | Передатчик режим Тест
|  |  | ПРИЕМНИК | ПРИЕМНИК
500 | 2500 | Чт. | Приемник подключен | Приемник подключен
501 | 2501 | Чт. | Неисправность приемника 0х0001 | ПРМ Неиспр 0x0001: Нет блока БСК
502 | 2502 | Чт. | Неисправность приемника 0х0002 | ПРМ Неиспр 0x0002: Неиспр.верс. БСК
503 | 2503 | Чт. | Неисправность приемника 0х0004 | ПРМ Неиспр 0x0004: Нет КЧ
504 | 2504 | Чт. | Неисправность приемника 0х0008 | ПРМ Неиспр 0х0008: Резерв
505 | 2505 | Чт. | Неисправность приемника 0x0010 | ПРМ Неиспр 0x0010: Резерв
506 | 2506 | Чт. | Неисправность приемника 0x0020 | ПРМ Неиспр 0x0020: Резерв
507 | 2507 | Чт. | Неисправность приемника 0x0040 | ПРМ Неиспр 0x0040: Резерв
508 | 2508 | Чт. | Неисправность приемника 0x0080 | ПРМ Неиспр 0x0080: Резерв
509 | 2509 | Чт. | Неисправность приемника 0x0100 | ПРМ Неиспр 0x0100: Неиспр.зап. БСК
510 | 2510 | Чт. | Неисправность приемника 0x0200 | ПРМ Неиспр 0x0200: Неиспр.выкл. ком
511 | 2511 | Чт. | Неисправность приемника 0x0400 | ПРМ Неиспр 0x0400: Неиспр.вкл. ком
512 | 2512 | Чт. | Неисправность приемника 0x0800 | ПРМ Неиспр 0x0800: Неиспр.контр.ком
513 | 2513 | Чт. | Неисправность приемника 0x1000 | ПРМ Неиспр 0x1000: Резерв
514 | 2514 | Чт. | Неисправность приемника 0x2000 | ПРМ Неиспр 0x2000: Резерв
515 | 2515 | Чт. | Неисправность приемника 0x4000 | ПРМ Неиспр 0x4000: Резерв
516 | 2516 | Чт. | Неисправность приемника 0x8000 | ПРМ Неиспр 0x8000: Резерв
517 | 2517 | Чт. | Предупреждение приемника 0х0001 | ПРМ Предуп 0x0001: Сниж. уровня ПРМ
518 | 2518 | Чт. | Предупреждение приемника 0х0002 | ПРМ Предуп 0x0002: Резерв
519 | 2519 | Чт. | Предупреждение приемника 0х0004 | ПРМ Предуп 0x0004: Резерв
520 | 2520 | Чт. | Предупреждение приемника 0х0008 | ПРМ Предуп 0x0008: Резерв
521 | 2521 | Чт. | Предупреждение приемника 0x0010 | ПРМ Предуп 0x0010: Резерв
522 | 2522 | Чт. | Предупреждение приемника 0x0020 | ПРМ Предуп 0x0020: Резерв
523 | 2523 | Чт. | Предупреждение приемника 0x0040 | ПРМ Предуп 0x0040: Резерв
524 | 2524 | Чт. | Предупреждение приемника 0x0080 | ПРМ Предуп 0x0080: Резерв
525 | 2525 | Чт. | Предупреждение приемника 0x0100 | ПРМ Предуп 0x0100: Резерв
526 | 2526 | Чт. | Предупреждение приемника 0x0200 | ПРМ Предуп 0x0200: Резерв
527 | 2527 | Чт. | Предупреждение приемника 0x0400 | ПРМ Предуп 0x0400: Резерв
528 | 2528 | Чт. | Предупреждение приемника 0x0800 | ПРМ Предуп 0x0800: Резерв
529 | 2529 | Чт. | Предупреждение приемника 0x1000 | ПРМ Предуп 0x1000: Резерв
530 | 2530 | Чт. | Предупреждение приемника 0x2000 | ПРМ Предуп 0x2000: Резерв
531 | 2531 | Чт. | Предупреждение приемника 0x4000 | ПРМ Предуп 0x4000: Резерв
532 | 2532 | Чт. | Предупреждение приемника 0x8000 | ПРМ Предуп 0x8000: Резерв
- | - |  | - | -
550 | 2550 | Чт. | Индикация команды приемника 1 | Команда приемника №1
551 | 2551 | Чт. | Индикация команды приемника 2 | Команда приемника №2
552 | 2552 | Чт. | Индикация команды приемника 3 | Команда приемника №3
553 | 2553 | Чт. | Индикация команды приемника 4 | Команда приемника №4
554 | 2554 | Чт. | Индикация команды приемника 5 | Команда приемника №5
555 | 2555 | Чт. | Индикация команды приемника 6 | -
556 | 2556 | Чт. | Индикация команды приемника 7 | -
557 | 2557 | Чт. | Индикация команды приемника 8 | -
558 | 2558 | Чт. | Индикация команды приемника 9 | -
559 | 2559 | Чт. | Индикация команды приемника 10 | -
560 | 2560 | Чт. | Индикация команды приемника 11 | -
561 | 2561 | Чт. | Индикация команды приемника 12 | -
562 | 2562 | Чт. | Индикация команды приемника 13 | -
563 | 2563 | Чт. | Индикация команды приемника 14 | -
564 | 2564 | Чт. | Индикация команды приемника 15 | -
565 | 2565 | Чт. | Индикация команды приемника 16 | -
566 | 2566 | Чт. | Индикация команды приемника 17 | -
567 | 2567 | Чт. | Индикация команды приемника 18 | -
568 | 2568 | Чт. | Индикация команды приемника 19 | -
569 | 2569 | Чт. | Индикация команды приемника 20 | -
570 | 2570 | Чт. | Индикация команды приемника 21 | -
571 | 2571 | Чт. | Индикация команды приемника 22 | -
572 | 2572 | Чт. | Индикация команды приемника 23 | -
573 | 2573 | Чт. | Индикация команды приемника 24 | -
574 | 2574 | Чт. | Индикация команды приемника 25 | -
575 | 2575 | Чт. | Индикация команды приемника 26 | -
576 | 2576 | Чт. | Индикация команды приемника 27 | -
577 | 2577 | Чт. | Индикация команды приемника 28 | -
578 | 2578 | Чт. | Индикация команды приемника 29 | -
579 | 2579 | Чт. | Индикация команды приемника 30 | -
580 | 2580 | Чт. | Индикация команды приемника 31 | -
581 | 2581 | Чт. | Индикация команды приемника 32 | -
- | - |  | - | -
585 | 2585 | Чт. | Приемник режим Выведен | Приемник режим Выведен
586 | 2586 | Чт. | Приемник режим Готов | Приемник режим Готов
587 | 2587 | Чт. | Приемник режим Введен | Приемник режим Введен
588 | 2588 | Чт. | Приемник режим Тест | Приемник режим Тест
|  |  | ЗАЩИТА | ЗАЩИТА
600 | 2600 | Чт. | Защита подключена | Защита подключена
601 | 2601 | Чт. | Неисправность защиты 0х0001 | ЗАЩ Неиспр 0x0001: Нет блока БСЗ
602 | 2602 | Чт. | Неисправность защиты 0х0002 | ЗАЩ Неиспр 0x0002: Неиспр.верс.БСЗ
603 | 2603 | Чт. | Неисправность защиты 0х0004 | ЗАЩ Неиспр 0x0004: Неиспр.перекл.
604 | 2604 | Чт. | Неисправность защиты 0х0008 | ЗАЩ Неиспр 0x0008: Резерв
605 | 2605 | Чт. | Неисправность защиты 0x0010 | ЗАЩ Неиспр 0x0010: Резерв
606 | 2606 | Чт. | Неисправность защиты 0x0020 | ЗАЩ Неиспр 0x0020: Резерв
607 | 2607 | Чт. | Неисправность защиты 0x0040 | ЗАЩ Неиспр 0x0040: Резерв
608 | 2608 | Чт. | Неисправность защиты 0x0080 | ЗАЩ Неиспр 0x0080: Резерв
609 | 2609 | Чт. | Неисправность защиты 0x0100 | ЗАЩ Неиспр 0x0100: Неиспр.вход.ПУСК
610 | 2610 | Чт. | Неисправность защиты 0x0200 | ЗАЩ Неиспр 0x0200: Неиспр.вход.СТОП
611 | 2611 | Чт. | Неисправность защиты 0x0400 | ЗАЩ Неиспр 0x0400: Резерв
612 | 2612 | Чт. | Неисправность защиты 0x0800 | ЗАЩ Неиспр 0x0800: Неиспр.цепь ВЫХ
613 | 2613 | Чт. | Неисправность защиты 0x1000 | ЗАЩ Неиспр 0x1000: Резерв
614 | 2614 | Чт. | Неисправность защиты 0x2000 | ЗАЩ Неиспр 0x2000: Неиспр.зап. ВЫХ
615 | 2615 | Чт. | Неисправность защиты 0x4000 | ЗАЩ Неиспр 0x4000: Нет сигнала РЗ
616 | 2616 | Чт. | Неисправность защиты 0x8000 | ЗАЩ Неиспр 0x8000: Удал. Неисправен
617 | 2617 | Чт. | Предупреждение защиты 0х0001 | ЗАЩ Предуп 0x0001: Низкий уров. РЗ
618 | 2618 | Чт. | Предупреждение защиты 0х0002 | ЗАЩ Предуп 0x0002: Нет сигнала МАН
619 | 2619 | Чт. | Предупреждение защиты 0х0004 | ЗАЩ Предуп 0x0004: Резерв
620 | 2620 | Чт. | Предупреждение защиты 0х0008 | ЗАЩ Предуп 0x0008: Резерв
621 | 2621 | Чт. | Предупреждение защиты 0x0010 | ЗАЩ Предуп 0x0010: Резерв
622 | 2622 | Чт. | Предупреждение защиты 0x0020 | ЗАЩ Предуп 0x0020: Резерв
623 | 2623 | Чт. | Предупреждение защиты 0x0040 | ЗАЩ Предуп 0x0040: Резерв
624 | 2624 | Чт. | Предупреждение защиты 0x0080 | ЗАЩ Предуп 0x0080: Резерв
625 | 2625 | Чт. | Предупреждение защиты 0x0100 | ЗАЩ Предуп 0x0100: Резерв
626 | 2626 | Чт. | Предупреждение защиты 0x0200 | ЗАЩ Предуп 0x0200: Резерв
627 | 2627 | Чт. | Предупреждение защиты 0x0400 | ЗАЩ Предуп 0x0400: Резерв
628 | 2628 | Чт. | Предупреждение защиты 0x0800 | ЗАЩ Предуп 0x0800: Резерв
629 | 2629 | Чт. | Предупреждение защиты 0x1000 | ЗАЩ Предуп 0x1000: Резерв
630 | 2630 | Чт. | Предупреждение защиты 0x2000 | ЗАЩ Предуп 0x2000: Резерв
631 | 2631 | Чт. | Предупреждение защиты 0x4000 | ЗАЩ Предуп 0x4000: Резерв
632 | 2632 | Чт. | Предупреждение защиты 0x8000 | ЗАЩ Предуп 0x8000: Резерв
-
700 | 2700 | Чт. | Управление(дистанционное/местное) | -
701 | 2701 | Чт. | Управление приёмником (SAC1) | -
702 | 2702 | Чт. | Блокировка команды приёмника 1 | -
703 | 2703 | Чт. | Блокировка команды приёмника 2 | -
704 | 2704 | Чт. | Блокировка команды приёмника 3 | -
705 | 2705 | Чт. | Блокировка команды приёмника 4 | -
706 | 2706 | Чт. | Блокировка команды приёмника 5 | -
707 | 2707 | Чт. | Блокировка команды приёмника 6 | -
708 | 2708 | Чт. | Блокировка команды приёмника 7 | -
709 | 2709 | Чт. | Блокировка команды приёмника 8 | -
710 | 2710 | Чт. | Блокировка команды приёмника 9 | -
711 | 2711 | Чт. | Блокировка команды приёмника 10 | -
712 | 2712 | Чт. | Блокировка команды приёмника 11 | -
713 | 2713 | Чт. | Блокировка команды приёмника 12 | -
714 | 2714 | Чт. | Блокировка команды приёмника 13 | -
715 | 2715 | Чт. | Блокировка команды приёмника 14 | -
716 | 2716 | Чт. | Блокировка команды приёмника 15 | -
717 | 2717 | Чт. | Блокировка команды приёмника 16 | -
718 | 2718 | Чт. | Блокировка команды приёмника 17 | -
719 | 2719 | Чт. | Блокировка команды приёмника 18 | -
720 | 2720 | Чт. | Блокировка команды приёмника 19 | -
721 | 2721 | Чт. | Блокировка команды приёмника 20 | -
722 | 2722 | Чт. | Блокировка команды приёмника 21 | -
723 | 2723 | Чт. | Блокировка команды приёмника 22 | -
724 | 2724 | Чт. | Блокировка команды приёмника 23 | -
725 | 2725 | Чт. | Блокировка команды приёмника 24 | -
726 | 2726 | Чт. | Блокировка команды приёмника 25 | -
727 | 2727 | Чт. | Блокировка команды приёмника 26 | -
728 | 2728 | Чт. | Блокировка команды приёмника 27 | -
729 | 2729 | Чт. | Блокировка команды приёмника 28 | -
730 | 2730 | Чт. | Блокировка команды приёмника 29 | -
731 | 2731 | Чт. | Блокировка команды приёмника 30 | -
732 | 2732 | Чт. | Блокировка команды приёмника 31 | -
733 | 2733 | Чт. | Блокировка команды приёмника 32 | -
734 | 2734 | Чт. | Блокировка команды приёмника 30 | -
735 | 2735 | Чт. | Блокировка команды приёмника 31 | -
736 | 2736 | Чт. | Блокировка команды приёмника 32 | -
737 | 2737 | Чт. | Управление передатчиком (TSAC1) | -
738 | 2738 | Чт. | Блокировка команды передатчика 1 | -
739 | 2739 | Чт. | Блокировка команды передатчика 2 | -
740 | 2740 | Чт. | Блокировка команды передатчика 3 | -
741 | 2741 | Чт. | Блокировка команды передатчика 4 | -
742 | 2742 | Чт. | Блокировка команды передатчика 5 | -
743 | 2743 | Чт. | Блокировка команды передатчика 6 | -
744 | 2744 | Чт. | Блокировка команды передатчика 7 | -
745 | 2745 | Чт. | Блокировка команды передатчика 8 | -
746 | 2746 | Чт. | Блокировка команды передатчика 9 | -
747 | 2747 | Чт. | Блокировка команды передатчика 10 | -
748 | 2748 | Чт. | Блокировка команды передатчика 11 | -
749 | 2749 | Чт. | Блокировка команды передатчика 12 | -
750 | 2750 | Чт. | Блокировка команды передатчика 13 | -
751 | 2751 | Чт. | Блокировка команды передатчика 14 | -
752 | 2752 | Чт. | Блокировка команды передатчика 15 | -
753 | 2753 | Чт. | Блокировка команды передатчика 16 | -
754 | 2754 | Чт. | Блокировка команды передатчика 17 | -
755 | 2755 | Чт. | Блокировка команды передатчика 18 | -
756 | 2756 | Чт. | Блокировка команды передатчика 19 | -
757 | 2757 | Чт. | Блокировка команды передатчика 20 | -
758 | 2758 | Чт. | Блокировка команды передатчика 21 | -
759 | 2759 | Чт. | Блокировка команды передатчика 22 | -
760 | 2760 | Чт. | Блокировка команды передатчика 23 | -
761 | 2761 | Чт. | Блокировка команды передатчика 24 | -
762 | 2762 | Чт. | Блокировка команды передатчика 25 | -
763 | 2763 | Чт. | Блокировка команды передатчика 26 | -
764 | 2764 | Чт. | Блокировка команды передатчика 27 | -
765 | 2765 | Чт. | Блокировка команды передатчика 28 | -
766 | 2766 | Чт. | Блокировка команды передатчика 29 | -
767 | 2767 | Чт. | Блокировка команды передатчика 30 | -
768 | 2768 | Чт. | Блокировка команды передатчика 31 | -
769 | 2769 | Чт. | Блокировка команды передатчика 32 | -
770 | 2770 | Упр. | Сброс терминала | -
771 | 2771 | Упр. | Пуск приёмника | Пуск приёмника
772 | 2772 | Упр. | Сброс сигнализации команд | Сброс идикации
773 | 2773 | Упр. | Управление приёмником (SAC1) | Управление ключом SAC1
774 | 2774 | Упр. | Блокировка команды приёмника 1 | Управление ключом SA1
775 | 2775 | Упр. | Блокировка команды приёмника 2 | Управление ключом SA2
776 | 2776 | Упр. | Блокировка команды приёмника 3 | Управление ключом SA3
777 | 2777 | Упр. | Блокировка команды приёмника 4 | Управление ключом SA4
778 | 2778 | Упр. | Блокировка команды приёмника 5 | Управление ключом SA5
779 | 2779 | Упр. | Блокировка команды приёмника 6 | -
780 | 2780 | Упр. | Блокировка команды приёмника 7 | -
781 | 2781 | Упр. | Блокировка команды приёмника 8 | -
782 | 2782 | Упр. | Блокировка команды приёмника 9 | -
783 | 2783 | Упр. | Блокировка команды приёмника 10 | -
784 | 2784 | Упр. | Блокировка команды приёмника 11 | -
785 | 2785 | Упр. | Блокировка команды приёмника 12 | -
786 | 2786 | Упр. | Блокировка команды приёмника 13 | -
787 | 2787 | Упр. | Блокировка команды приёмника 14 | -
788 | 2788 | Упр. | Блокировка команды приёмника 15 | -
789 | 2789 | Упр. | Блокировка команды приёмника 16 | -
790 | 2790 | Упр. | Блокировка команды приёмника 17 | -
791 | 2791 | Упр. | Блокировка команды приёмника 18 | -
792 | 2792 | Упр. | Блокировка команды приёмника 19 | -
793 | 2793 | Упр. | Блокировка команды приёмника 20 | -
794 | 2794 | Упр. | Блокировка команды приёмника 21 | -
795 | 2795 | Упр. | Блокировка команды приёмника 22 | -
796 | 2796 | Упр. | Блокировка команды приёмника 23 | -
797 | 2797 | Упр. | Блокировка команды приёмника 24 | -
798 | 2798 | Упр. | Блокировка команды приёмника 25 | -
799 | 2799 | Упр. | Блокировка команды приёмника 26 | -
800 | 2800 | Упр. | Блокировка команды приёмника 27 | -
801 | 2801 | Упр. | Блокировка команды приёмника 28 | -
802 | 2802 | Упр. | Блокировка команды приёмника 29 | -
803 | 2803 | Упр. | Блокировка команды приёмника 30 | -
804 | 2804 | Упр. | Блокировка команды приёмника 31 | -
805 | 2805 | Упр. | Блокировка команды приёмника 32 | -
806 | 2806 | Упр. | Управление передатчиком (TSAC1) | -
807 | 2807 | Упр. | Блокировка команды передатчика 1 | -
808 | 2808 | Упр. | Блокировка команды передатчика 2 | -
809 | 2809 | Упр. | Блокировка команды передатчика 3 | -
810 | 2810 | Упр. | Блокировка команды передатчика 4 | -
811 | 2811 | Упр. | Блокировка команды передатчика 5 | -
812 | 2812 | Упр. | Блокировка команды передатчика 6 | -
813 | 2813 | Упр. | Блокировка команды передатчика 7 | -
814 | 2814 | Упр. | Блокировка команды передатчика 8 | -
815 | 2815 | Упр. | Блокировка команды передатчика 9 | -
816 | 2816 | Упр. | Блокировка команды передатчика 10 | -
817 | 2817 | Упр. | Блокировка команды передатчика 11 | -
818 | 2818 | Упр. | Блокировка команды передатчика 12 | -
819 | 2819 | Упр. | Блокировка команды передатчика 13 | -
820 | 2820 | Упр. | Блокировка команды передатчика 14 | -
821 | 2821 | Упр. | Блокировка команды передатчика 15 | -
822 | 2822 | Упр. | Блокировка команды передатчика 16 | -
823 | 2823 | Упр. | Блокировка команды передатчика 17 | -
824 | 2824 | Упр. | Блокировка команды передатчика 18 | -
825 | 2825 | Упр. | Блокировка команды передатчика 19 | -
826 | 2826 | Упр. | Блокировка команды передатчика 20 | -
827 | 2827 | Упр. | Блокировка команды передатчика 21 | -
828 | 2828 | Упр. | Блокировка команды передатчика 22 | -
829 | 2829 | Упр. | Блокировка команды передатчика 23 | -
830 | 2830 | Упр. | Блокировка команды передатчика 24 | -
831 | 2831 | Упр. | Блокировка команды передатчика 25 | -
832 | 2832 | Упр. | Блокировка команды передатчика 26 | -
833 | 2833 | Упр. | Блокировка команды передатчика 27 | -
834 | 2834 | Упр. | Блокировка команды передатчика 28 | -
835 | 2835 | Упр. | Блокировка команды передатчика 29 | -
836 | 2836 | Упр. | Блокировка команды передатчика 30 | -
837 | 2837 | Упр. | Блокировка команды передатчика 31 | -
838 | 2838 | Упр. | Блокировка команды передатчика 32 | -