## Лист1
№101 | Элемент протокола 101 | №104 первый аппарат | K400-088-В | №104 второй аппарат | K400-088-ВОЛС
Данные класса 2
| ARIS-2805 | 2000 | ARIS-2805 | 3000 | ARIS-2805
- |  | 2001 | SA1 | 3001 | SA17
- |  | 2002 | SA2 | 3002 | SA18
- |  | 2003 | SA3 | 3003 | SA19
- |  | 2004 | SA4 | 3004 | SA20
- |  | 2005 | SA5 | 3005 | SA21
- |  | 2006 | SA6 | 3006 | SA22
- |  | 2007 | SA7 | 3007 | SA23
- |  | 2008 | SA8 | 3008 | SA24
- |  | 2009 | SA9 | 3009 | SA25
- |  | 2010 | SA10 | 3010 | SA26
- |  | 2011 | SA11 | 3011 | SA27
- |  | 2012 | SA12 | 3012 | SA28
- |  | 2013 | SA13 | 3013 | SA29
- |  | 2014 | SA14 | 3014 | SA30
- |  | 2015 | SA15 | 3015 | SA31
- |  | 2016 | SA16 | 3016 | SA32
- |  | 2017 | SAT1 | 3017 | SAT17
- |  | 2018 | SAT2 | 3018 | SAT18
- |  | 2019 | SAT3 | 3019 | SAT19
- |  | 2020 | SAT4 | 3020 | SAT20
- |  | 2021 | SAT5 | 3021 | SAT21
- |  | 2022 | SAT6 | 3022 | SAT22
- |  | 2023 | SAT7 | 3023 | SAT23
- |  | 2024 | SAT8 | 3024 | SAT24
- |  | 2025 | SAT9 | 3025 | SAT25
- |  | 2026 | SAT10 | 3026 | SAT26
- |  | 2027 | SAT11 | 3027 | SAT27
- |  | 2028 | SAT12 | 3028 | SAT28
- |  | 2029 | SAT13 | 3029 | SAT29
- |  | 2030 | SAT14 | 3030 | SAT30
- |  | 2031 | SAT15 | 3031 | SAT31
- |  | 2032 | SAT16 | 3032 | SAT32
- |  | 2101 | Положение SAC3 | 3101 | Положение SAC4 | Ключем снимается напряжение с клеммников приемника
- |  | 2102 | Срабатывание ПРД | 3102 | Срабатывание ПРД | Сигнализация "Передача команды"
- |  | 2103 | Срабатывание ПРМ | 3103 | Срабатывание ПРМ | Сигнализация "Прием команды"
- |  | 2104 | Неисправность | 3104 | Неисправность | Сигнализация "Авария"
- |  | 2105 | - | 3105 | - | Сигнализация "Предупреждение"
- |  | 2106 | Контроль цепи ПРМ | 3106 | Контроль цепи ПРМ | Контролирует наличие опертока на клеммах ПРМ
- |  | 2107 | Контроль ОП ПРД | 3107 | Контроль ОП ПРД | Контролирует оперток передатчика
- |  | 2108 | Контроль ОП ПРМ | 3108 | Контроль ОП ПРМ | Контролирует оперток приемника
- |  | 2109 | Контроль цепи ПРД | 3109 | Контроль цепи ПРД | Контролирует наличие опертока на клеммах ПРД
|  | 2110 | Положение SAC1 | 3110 | Положение SAC2 | Ключем снимается напряжение с клеммников передатчика
-
201 | Неисправность | 2201 | Неисправность | 3201 | Неисправность | Флаг наличия неисправности в аппарате
202 | Предупреждение | 2202 | Предупреждение | 3202 | Предупреждение | Флаг наличия предупреждения в аппарате
203 | Команда передатчика | 2203 | Команда передатчика | 3203 | Команда передатчика | Флаг наличия переданной команды
204 | Команда приемника | 2204 | Команда приемника | 3204 | Команда приемника | Флаг наличия принятой команды
-
301 | Неисправность общая 0х0001 | 2301 | Неиспр.чт. FLASH | 3301 | Неиспр.чт. FLASH
302 | Неисправность общая 0х0002 | 2302 | Неиспр.зап.FLASH | 3302 | Неиспр.зап.FLASH
303 | Неисправность общая 0х0004 | 2303 | Неиспр.чт. PLIS | 3303 | Неиспр.чт. PLIS
304 | Неисправность общая 0х0008 | 2304 | Неиспр.зап.PLIS | 3304 | Неиспр.зап.PLIS
305 | Неисправность общая 0x0010 | 2305 | Неиспр.зап.2RAM | 3305 | Неиспр.зап.2RAM
306 | Неисправность общая 0x0020 | 2306 | - | 3306 | -
307 | Неисправность общая 0x0040 | 2307 | - | 3307 | -
308 | Неисправность общая 0x0080 | 2308 | - | 3308 | -
309 | Неисправность общая 0x0100 | 2309 | Неиспр.DSP 2RAM | 3309 | -
310 | Неисправность общая 0x0200 | 2310 | Неиспр.чт. 2RAM | 3310 | Неиспр.чт. 2RAM
311 | Неисправность общая 0x0400 | 2311 | - | 3311 | -
312 | Неисправность общая 0x0800 | 2312 | Низкое напр.вых | 3312 | -
313 | Неисправность общая 0x1000 | 2313 | Высокое напр.вых | 3313 | -
314 | Неисправность общая 0x2000 | 2314 | - | 3314 | -
315 | Неисправность общая 0x4000 | 2315 | - | 3315 | -
316 | Неисправность общая 0x8000 | 2316 | - | 3316 | -
317 | Предупреждение общее 0х0001 | 2317 | Установите часы | 3317 | Установите часы
318 | Предупреждение общее 0х0002 | 2318 | - | 3318 | Отказ резерв.лин
319 | Предупреждение общее 0х0004 | 2319 | Высокая температ | 3319 | Кольцо 1 наруш.
320 | Предупреждение общее 0х0008 | 2320 | Низкая температ | 3320 | Кольцо 2 наруш.
321 | Предупреждение общее 0x0010 | 2321 | Неиспр. дат.темп | 3321 | -
322 | Предупреждение общее 0x0020 | 2322 | - | 3322 | Удал.ПРД неиспр
323 | Предупреждение общее 0x0040 | 2323 | - | 3323 | Удал.ПРМ неиспр
324 | Предупреждение общее 0x0080 | 2324 | - | 3324 | -
325 | Предупреждение общее 0x0100 | 2325 | - | 3325 | -
326 | Предупреждение общее 0x0200 | 2326 | - | 3326 | -
327 | Предупреждение общее 0x0400 | 2327 | - | 3327 | -
328 | Предупреждение общее 0x0800 | 2328 | - | 3328 | -
329 | Предупреждение общее 0x1000 | 2329 | - | 3329 | -
330 | Предупреждение общее 0x2000 | 2330 | - | 3330 | -
331 | Предупреждение общее 0x4000 | 2331 | - | 3331 | -
332 | Предупреждение общее 0x8000 | 2332 | - | 3332 | -
- | ПЕРЕДАТЧИК |  | ПЕРЕДАТЧИК |  | ПЕРЕДАТЧИК
400 | Передатчик подключен | 2400 | Передатчик подключен | 3400 | Передатчик подключен
401 | Неисправность передатчика 0х0001 | 2401 | Нет блока БСК | 3401 | Нет блока БСК
402 | Неисправность передатчика 0х0002 | 2402 | Неиспр.верс. БСК | 3402 | Неиспр.верс. БСК
403 | Неисправность передатчика 0х0004 | 2403 | - | 3403 | -
404 | Неисправность передатчика 0х0008 | 2404 | - | 3404 | -
405 | Неисправность передатчика 0x0010 | 2405 | - | 3405 | -
406 | Неисправность передатчика 0x0020 | 2406 | - | 3406 | -
407 | Неисправность передатчика 0x0040 | 2407 | - | 3407 | -
408 | Неисправность передатчика 0x0080 | 2408 | - | 3408 | -
409 | Неисправность передатчика 0x0100 | 2409 | Неиспр.чт.команд | 3409 | Неиспр.чт.команд
410 | Неисправность передатчика 0x0200 | 2410 | Неиспр.выкл.Тест | 3410 | Неиспр.выкл.Тест
411 | Неисправность передатчика 0x0400 | 2411 | Неиспр.вкл. Тест | 3411 | Неиспр.вкл. Тест
412 | Неисправность передатчика 0x0800 | 2412 | Неиспр.вход. ком | 3412 | Неиспр.вход. ком
413 | Неисправность передатчика 0x1000 | 2413 | - | 3413 | -
414 | Неисправность передатчика 0x2000 | 2414 | - | 3414 | -
415 | Неисправность передатчика 0x4000 | 2415 | - | 3415 | -
416 | Неисправность передатчика 0x8000 | 2416 | - | 3416 | -
417 | Предупреждение передатчика 0х0001 | 2417 | - | 3417 | -
418 | Предупреждение передатчика 0х0002 | 2418 | Ошибка работы ЦС | 3418 | -
419 | Предупреждение передатчика 0х0004 | 2419 | Вход RX ЦС пуст | 3419 | -
420 | Предупреждение передатчика 0х0008 | 2420 | - | 3420 | -
421 | Предупреждение передатчика 0x0010 | 2421 | - | 3421 | -
422 | Предупреждение передатчика 0x0020 | 2422 | - | 3422 | -
423 | Предупреждение передатчика 0x0040 | 2423 | - | 3423 | -
424 | Предупреждение передатчика 0x0080 | 2424 | - | 3424 | -
425 | Предупреждение передатчика 0x0100 | 2425 | - | 3425 | -
426 | Предупреждение передатчика 0x0200 | 2426 | - | 3426 | -
427 | Предупреждение передатчика 0x0400 | 2427 | - | 3427 | -
428 | Предупреждение передатчика 0x0800 | 2428 | - | 3428 | -
429 | Предупреждение передатчика 0x1000 | 2429 | - | 3429 | -
430 | Предупреждение передатчика 0x2000 | 2430 | - | 3430 | -
431 | Предупреждение передатчика 0x4000 | 2431 | - | 3431 | -
432 | Предупреждение передатчика 0x8000 | 2432 | - | 3432 | -
-
450 | Индикация команды передатчика 1 | 2450 | Индикация команды передатчика 1 | 3450 | Индикация команды передатчика 1
451 | Индикация команды передатчика 2 | 2451 | Индикация команды передатчика 2 | 3451 | Индикация команды передатчика 2
452 | Индикация команды передатчика 3 | 2452 | Индикация команды передатчика 3 | 3452 | Индикация команды передатчика 3
453 | Индикация команды передатчика 4 | 2453 | Индикация команды передатчика 4 | 3453 | Индикация команды передатчика 4
454 | Индикация команды передатчика 5 | 2454 | Индикация команды передатчика 5 | 3454 | Индикация команды передатчика 5
455 | Индикация команды передатчика 6 | 2455 | Индикация команды передатчика 6 | 3455 | Индикация команды передатчика 6
456 | Индикация команды передатчика 7 | 2456 | Индикация команды передатчика 7 | 3456 | Индикация команды передатчика 7
457 | Индикация команды передатчика 8 | 2457 | Индикация команды передатчика 8 | 3457 | Индикация команды передатчика 8
458 | Индикация команды передатчика 9 | 2458 | Индикация команды передатчика 9 | 3458 | Индикация команды передатчика 9
459 | Индикация команды передатчика 10 | 2459 | Индикация команды передатчика 10 | 3459 | Индикация команды передатчика 10
460 | Индикация команды передатчика 11 | 2460 | Индикация команды передатчика 11 | 3460 | Индикация команды передатчика 11
461 | Индикация команды передатчика 12 | 2461 | Индикация команды передатчика 12 | 3461 | Индикация команды передатчика 12
462 | Индикация команды передатчика 13 | 2462 | Индикация команды передатчика 13 | 3462 | Индикация команды передатчика 13
463 | Индикация команды передатчика 14 | 2463 | Индикация команды передатчика 14 | 3463 | Индикация команды передатчика 14
464 | Индикация команды передатчика 15 | 2464 | Индикация команды передатчика 15 | 3464 | Индикация команды передатчика 15
465 | Индикация команды передатчика 16 | 2465 | Индикация команды передатчика 16 | 3465 | Индикация команды передатчика 16
466 | Индикация команды передатчика 17
467 | Индикация команды передатчика 18
468 | Индикация команды передатчика 19
469 | Индикация команды передатчика 20
470 | Индикация команды передатчика 21
471 | Индикация команды передатчика 22
472 | Индикация команды передатчика 23
473 | Индикация команды передатчика 24
474 | Индикация команды передатчика 25
475 | Индикация команды передатчика 26
476 | Индикация команды передатчика 27
477 | Индикация команды передатчика 28
478 | Индикация команды передатчика 29
479 | Индикация команды передатчика 30
480 | Индикация команды передатчика 31
481 | Индикация команды передатчика 32
- | - | - | - | - | -
485 | Передатчик режим Выведен | 2485 | Передатчик режим Выведен | 3485 | Передатчик режим Выведен
486 | Передатчик режим Введен | 2486 | Передатчик режим Введен | 3486 | Передатчик режим Введен
487 | Передатчик режим Тест | 2487 | Передатчик режим Тест | 3487 | Передатчик режим Тест
- | ПРИЕМНИК |  | ПРИЕМНИК |  | ПРИЕМНИК
500 | Приемник подключен | 2500 | Приемник подключен | 3500 | Приемник подключен
501 | Неисправность приемника 0х0001 | 2501 | Нет блока БСК | 3501 | Нет блока БСК
502 | Неисправность приемника 0х0002 | 2502 | Неиспр.верс. БСК | 3502 | Неиспр.верс. БСК
503 | Неисправность приемника 0х0004 | 2503 | Нет КЧ | 3503 | Нет КС
504 | Неисправность приемника 0х0008 | 2504 | Низкий уровень D | 3504 | -
505 | Неисправность приемника 0x0010 | 2505 | - | 3505 | -
506 | Неисправность приемника 0x0020 | 2506 | - | 3506 | -
507 | Неисправность приемника 0x0040 | 2507 | - | 3507 | -
508 | Неисправность приемника 0x0080 | 2508 | - | 3508 | -
509 | Неисправность приемника 0x0100 | 2509 | Неиспр.зап. БСК | 3509 | Неиспр.зап. БСК
510 | Неисправность приемника 0x0200 | 2510 | Неиспр.выкл. Ком | 3510 | Неиспр.выкл. Ком
511 | Неисправность приемника 0x0400 | 2511 | Неиспр.вкл. Ком | 3511 | Неиспр.вкл. Ком
512 | Неисправность приемника 0x0800 | 2512 | Неиспр.контр.ком | 3512 | Неиспр.контр.ком
513 | Неисправность приемника 0x1000 | 2513 | - | 3513 | -
514 | Неисправность приемника 0x2000 | 2514 | - | 3514 | -
515 | Неисправность приемника 0x4000 | 2515 | - | 3515 | -
516 | Неисправность приемника 0x8000 | 2516 | - | 3516 | -
517 | Предупреждение приемника 0х0001 | 2517 | Сниж. уровня ПРМ | 3517 | Нет КС
518 | Предупреждение приемника 0х0002 | 2518 | Ошибка работы ЦС | 3518 | -
519 | Предупреждение приемника 0х0004 | 2519 | Вход RX ЦС пуст | 3519 | -
520 | Предупреждение приемника 0х0008 | 2520 | Низкий уровень D | 3520 | -
521 | Предупреждение приемника 0x0010 | 2521 | - | 3521 | -
522 | Предупреждение приемника 0x0020 | 2522 | - | 3522 | -
523 | Предупреждение приемника 0x0040 | 2523 | - | 3523 | -
524 | Предупреждение приемника 0x0080 | 2524 | - | 3524 | -
525 | Предупреждение приемника 0x0100 | 2525 | - | 3525 | -
526 | Предупреждение приемника 0x0200 | 2526 | - | 3526 | -
527 | Предупреждение приемника 0x0400 | 2527 | - | 3527 | -
528 | Предупреждение приемника 0x0800 | 2528 | - | 3528 | -
529 | Предупреждение приемника 0x1000 | 2529 | - | 3529 | -
530 | Предупреждение приемника 0x2000 | 2530 | - | 3530 | -
531 | Предупреждение приемника 0x4000 | 2531 | - | 3531 | -
532 | Предупреждение приемника 0x8000 | 2532 | - | 3532 | -
- | - | - | - | - | -
550 | Индикация команды приемника 1 | 2550 | Индикация команды приемника 1 | 3550 | Индикация команды приемника 1
551 | Индикация команды приемника 2 | 2551 | Индикация команды приемника 2 | 3551 | Индикация команды приемника 2
552 | Индикация команды приемника 3 | 2552 | Индикация команды приемника 3 | 3552 | Индикация команды приемника 3
553 | Индикация команды приемника 4 | 2553 | Индикация команды приемника 4 | 3553 | Индикация команды приемника 4
554 | Индикация команды приемника 5 | 2554 | Индикация команды приемника 5 | 3554 | Индикация команды приемника 5
555 | Индикация команды приемника 6 | 2555 | Индикация команды приемника 6 | 3555 | Индикация команды приемника 6
556 | Индикация команды приемника 7 | 2556 | Индикация команды приемника 7 | 3556 | Индикация команды приемника 7
557 | Индикация команды приемника 8 | 2557 | Индикация команды приемника 8 | 3557 | Индикация команды приемника 8
558 | Индикация команды приемника 9 | 2558 | Индикация команды приемника 9 | 3558 | Индикация команды приемника 9
559 | Индикация команды приемника 10 | 2559 | Индикация команды приемника 10 | 3559 | Индикация команды приемника 10
560 | Индикация команды приемника 11 | 2560 | Индикация команды приемника 11 | 3560 | Индикация команды приемника 11
561 | Индикация команды приемника 12 | 2561 | Индикация команды приемника 12 | 3561 | Индикация команды приемника 12
562 | Индикация команды приемника 13 | 2562 | Индикация команды приемника 13 | 3562 | Индикация команды приемника 13
563 | Индикация команды приемника 14 | 2563 | Индикация команды приемника 14 | 3563 | Индикация команды приемника 14
564 | Индикация команды приемника 15 | 2564 | Индикация команды приемника 15 | 3564 | Индикация команды приемника 15
565 | Индикация команды приемника 16 | 2565 | Индикация команды приемника 16 | 3565 | Индикация команды приемника 16
566 | Индикация команды приемника 17
567 | Индикация команды приемника 18
568 | Индикация команды приемника 19
569 | Индикация команды приемника 20
570 | Индикация команды приемника 21
571 | Индикация команды приемника 22
572 | Индикация команды приемника 23
573 | Индикация команды приемника 24
574 | Индикация команды приемника 25
575 | Индикация команды приемника 26
576 | Индикация команды приемника 27
577 | Индикация команды приемника 28
578 | Индикация команды приемника 29
579 | Индикация команды приемника 30
580 | Индикация команды приемника 31
581 | Индикация команды приемника 32
- | - | - | - | - | -
585 | Приемник режим Выведен | 2585 | Приемник режим Выведен | 3585 | Приемник режим Выведен
586 | Приемник режим Готов | 2586 | Приемник режим Готов | 3586 | Приемник режим Готов
587 | Приемник режим Введен | 2587 | Приемник режим Введен | 3587 | Приемник режим Введен
588 | Приемник режим Тест | 2588 | Приемник режим Тест | 3588 | Приемник режим Тест
- | Данные класса 1
700 | Событие №01 | 2700 | Вкл. питания/перезап | 3700 | Вкл. питания/перезап
701 | Событие №02 | 2701 | Выключение питания | 3701 | Выключение питания
702 | Событие №03 | 2702 | Изменение режима раб | 3702 | Изменение режима раб
703 | Событие №04 | 2703 | Изменение параметров | 3703 | Изменение параметров
704 | Событие №05 | 2704 | Неиспр теста ПРД | 3704 | Неиспр теста ПРД
705 | Событие №06 | 2705 | Неиспр теста ПРМ | 3705 | Неиспр теста ПРМ
706 | Событие №07 | 2706 | - | 3706 | -
707 | Событие №08 | 2707 | Неиспр блока БСК | 3707 | Неиспр блока БСК
708 | Событие №09 | 2708 | Изменение дата/время | 3708 | Изменение дата/время
709 | Событие №10 | 2709 | - | 3709 | -
710 | Событие №11 | 2710 | - | 3710 | -
711 | Событие №12 | 2711 | - | 3711 | -
712 | Событие №13 | 2712 | Авария по D | 3712 | Авария по D
713 | Событие №14 | 2713 | Предупреждение по D | 3713 | Предупреждение по D
714 | Событие №15 | 2714 | Неиспр чтения команд | 3714 | Неиспр чтения команд
715 | Событие №16 | 2715 | Восстановление D | 3715 | Восстановление D
716 | Событие №17 | 2716 | Неиспр. работы DSP | 3716 | Неиспр. работы DSP
717 | Событие №18 | 2717 | Восстан-е работы DSP | 3717 | Восстан-е работы DSP
718 | Событие №19 | 2718 | Низкое напр. выхода | 3718 | Низкое напр. выхода
719 | Событие №20 | 2719 | Высокое напр. выхода | 3719 | Высокое напр. выхода
720 | Событие №21 | 2720 | Нет КЧ 5 сек | 3720 | Нет КЧ 5 сек
721 | Событие №22 | 2721 | Нет КЧ | 3721 | Нет КЧ
722 | Событие №23 | 2722 | Восстан-е КЧ | 3722 | Восстан-е КЧ
723 | Событие №24 | 2723 | Восст.ур. КЧ | 3723 | Восст.ур. КЧ
724 | Событие №25 | 2724 | Неиспр чт/зап 2RAM | 3724 | Неиспр чт/зап 2RAM
725 | Событие №26 | 2725 | Неиспр чт/зап ПЛИС | 3725 | Неиспр чт/зап ПЛИС
726 | Событие №27 | 2726 | Неиспр чт/зап FLASH | 3726 | Неиспр чт/зап FLASH
727 | Событие №28 | 2727 | Неисправность часов | 3727 | Неисправность часов
728 | Событие №29 | 2728 | Сниж.ур. КЧ | 3728 | Сниж.ур. КЧ
729 | Событие №30 | 2729 | Ошибка работы ЦП | 3729 | Ошибка работы ЦП
730 | Событие №31 | 2730 | Вход RX ЦП пуст | 3730 | Вход RX ЦП пуст
731 | Событие №32 | 2731 | Работа ЦП восстановл | 3731 | Работа ЦП восстановл
732 | Событие №33 | 2732 | Высокая температура | 3732 | Высокая температура
733 | Событие №34 | 2733 | Низкая температура | 3733 | Низкая температура
734 | Событие №35 | 2734 | Нормал. температура | 3734 | Нормал. температура
735 | Событие №36 | 2735 | Неиспр.датчик темпер | 3735 | Неиспр.датчик темпер
736 | Событие №37 | 2736 | Исправ.датчик темпер | 3736 | Исправ.датчик темпер
737 | Событие №38 | 2737 | - | 3737 | -
738 | Событие №39 | 2738 | - | 3738 | -
739 | Событие №40 | 2739 | - | 3739 | -
740 | Команда передатчика 1 (ДВ) | 2740 | Команда передатчика 1 (ДВ) | 3740 | Команда передатчика 1 (ДВ)
741 | Команда передатчика 2 (ДВ) | 2741 | Команда передатчика 2 (ДВ) | 3741 | Команда передатчика 2 (ДВ)
742 | Команда передатчика 3 (ДВ) | 2742 | Команда передатчика 3 (ДВ) | 3742 | Команда передатчика 3 (ДВ)
743 | Команда передатчика 4 (ДВ) | 2743 | Команда передатчика 4 (ДВ) | 3743 | Команда передатчика 4 (ДВ)
744 | Команда передатчика 5 (ДВ) | 2744 | Команда передатчика 5 (ДВ) | 3744 | Команда передатчика 5 (ДВ)
745 | Команда передатчика 6 (ДВ) | 2745 | Команда передатчика 6 (ДВ) | 3745 | Команда передатчика 6 (ДВ)
746 | Команда передатчика 7 (ДВ) | 2746 | Команда передатчика 7 (ДВ) | 3746 | Команда передатчика 7 (ДВ)
747 | Команда передатчика 8 (ДВ) | 2747 | Команда передатчика 8 (ДВ) | 3747 | Команда передатчика 8 (ДВ)
748 | Команда передатчика 9 (ДВ) | 2748 | Команда передатчика 9 (ДВ) | 3748 | Команда передатчика 9 (ДВ)
749 | Команда передатчика 10 (ДВ) | 2749 | Команда передатчика 10 (ДВ) | 3749 | Команда передатчика 10 (ДВ)
750 | Команда передатчика 11 (ДВ) | 2750 | Команда передатчика 11 (ДВ) | 3750 | Команда передатчика 11 (ДВ)
751 | Команда передатчика 12 (ДВ) | 2751 | Команда передатчика 12 (ДВ) | 3751 | Команда передатчика 12 (ДВ)
752 | Команда передатчика 13 (ДВ) | 2752 | Команда передатчика 13 (ДВ) | 3752 | Команда передатчика 13 (ДВ)
753 | Команда передатчика 14 (ДВ) | 2753 | Команда передатчика 14 (ДВ) | 3753 | Команда передатчика 14 (ДВ)
754 | Команда передатчика 15 (ДВ) | 2754 | Команда передатчика 15 (ДВ) | 3754 | Команда передатчика 15 (ДВ)
755 | Команда передатчика 16 (ДВ) | 2755 | Команда передатчика 16 (ДВ) | 3755 | Команда передатчика 16 (ДВ)
756 | Команда передатчика 17 (ДВ) | 2756 | - | 3756 | -
757 | Команда передатчика 18 (ДВ) | 2757 | - | 3757 | -
758 | Команда передатчика 19 (ДВ) | 2758 | - | 3758 | -
759 | Команда передатчика 20 (ДВ) | 2759 | - | 3759 | -
760 | Команда передатчика 21 (ДВ) | 2760 | - | 3760 | -
761 | Команда передатчика 22 (ДВ) | 2761 | - | 3761 | -
762 | Команда передатчика 23 (ДВ) | 2762 | - | 3762 | -
763 | Команда передатчика 24 (ДВ) | 2763 | - | 3763 | -
764 | Команда передатчика 25 (ДВ) | 2764 | - | 3764 | -
765 | Команда передатчика 26 (ДВ) | 2765 | - | 3765 | -
766 | Команда передатчика 27 (ДВ) | 2766 | - | 3766 | -
767 | Команда передатчика 28 (ДВ) | 2767 | - | 3767 | -
768 | Команда передатчика 29 (ДВ) | 2768 | - | 3768 | -
769 | Команда передатчика 30 (ДВ) | 2769 | - | 3769 | -
770 | Команда передатчика 31 (ДВ) | 2770 | - | 3770 | -
771 | Команда передатчика 32 (ДВ) | 2771 | - | 3771 | -
772 | Команде передатчика 1 (ЦПП) | 2772 | Команде передатчика 1 (ЦПП) | 3772 | Команде передатчика 1 (ЦПП)
773 | Команде передатчика 2 (ЦПП) | 2773 | Команде передатчика 2 (ЦПП) | 3773 | Команде передатчика 2 (ЦПП)
774 | Команде передатчика 3 (ЦПП) | 2774 | Команде передатчика 3 (ЦПП) | 3774 | Команде передатчика 3 (ЦПП)
775 | Команде передатчика 4 (ЦПП) | 2775 | Команде передатчика 4 (ЦПП) | 3775 | Команде передатчика 4 (ЦПП)
776 | Команде передатчика 5 (ЦПП) | 2776 | Команде передатчика 5 (ЦПП) | 3776 | Команде передатчика 5 (ЦПП)
777 | Команде передатчика 6 (ЦПП) | 2777 | Команде передатчика 6 (ЦПП) | 3777 | Команде передатчика 6 (ЦПП)
778 | Команде передатчика 7 (ЦПП) | 2778 | Команде передатчика 7 (ЦПП) | 3778 | Команде передатчика 7 (ЦПП)
779 | Команде передатчика 8 (ЦПП) | 2779 | Команде передатчика 8 (ЦПП) | 3779 | Команде передатчика 8 (ЦПП)
780 | Команде передатчика 9 (ЦПП) | 2780 | Команде передатчика 9 (ЦПП) | 3780 | Команде передатчика 9 (ЦПП)
781 | Команде передатчика 10 (ЦПП) | 2781 | Команде передатчика 10 (ЦПП) | 3781 | Команде передатчика 10 (ЦПП)
782 | Команде передатчика 11 (ЦПП) | 2782 | Команде передатчика 11 (ЦПП) | 3782 | Команде передатчика 11 (ЦПП)
783 | Команде передатчика 12 (ЦПП) | 2783 | Команде передатчика 12 (ЦПП) | 3783 | Команде передатчика 12 (ЦПП)
784 | Команде передатчика 13 (ЦПП) | 2784 | Команде передатчика 13 (ЦПП) | 3784 | Команде передатчика 13 (ЦПП)
785 | Команде передатчика 14 (ЦПП) | 2785 | Команде передатчика 14 (ЦПП) | 3785 | Команде передатчика 14 (ЦПП)
786 | Команде передатчика 15 (ЦПП) | 2786 | Команде передатчика 15 (ЦПП) | 3786 | Команде передатчика 15 (ЦПП)
787 | Команде передатчика 16 (ЦПП) | 2787 | Команде передатчика 16 (ЦПП) | 3787 | Команде передатчика 16 (ЦПП)
788 | Команде передатчика 17 (ЦПП) | 2788 | - | 3788 | -
789 | Команде передатчика 18 (ЦПП) | 2789 | - | 3789 | -
790 | Команде передатчика 19 (ЦПП) | 2790 | - | 3790 | -
791 | Команде передатчика 20 (ЦПП) | 2791 | - | 3791 | -
792 | Команде передатчика 21 (ЦПП) | 2792 | - | 3792 | -
793 | Команде передатчика 22 (ЦПП) | 2793 | - | 3793 | -
794 | Команде передатчика 23 (ЦПП) | 2794 | - | 3794 | -
795 | Команде передатчика 24 (ЦПП) | 2795 | - | 3795 | -
796 | Команде передатчика 25 (ЦПП) | 2796 | - | 3796 | -
797 | Команде передатчика 26 (ЦПП) | 2797 | - | 3797 | -
798 | Команде передатчика 27 (ЦПП) | 2798 | - | 3798 | -
799 | Команде передатчика 28 (ЦПП) | 2799 | - | 3799 | -
800 | Команде передатчика 29 (ЦПП) | 2800 | - | 3800 | -
801 | Команде передатчика 30 (ЦПП) | 2801 | - | 3801 | -
802 | Команде передатчика 31 (ЦПП) | 2802 | - | 3802 | -
803 | Команде передатчика 32 (ЦПП) | 2803 | - | 3803 | -
804 | Команда приемника 1 | 2804 | Команда приемника 1 | 3804 | Команда приемника 1
805 | Команда приемника 2 | 2805 | Команда приемника 2 | 3805 | Команда приемника 2
806 | Команда приемника 3 | 2806 | Команда приемника 3 | 3806 | Команда приемника 3
807 | Команда приемника 4 | 2807 | Команда приемника 4 | 3807 | Команда приемника 4
808 | Команда приемника 5 | 2808 | Команда приемника 5 | 3808 | Команда приемника 5
809 | Команда приемника 6 | 2809 | Команда приемника 6 | 3809 | Команда приемника 6
810 | Команда приемника 7 | 2810 | Команда приемника 7 | 3810 | Команда приемника 7
811 | Команда приемника 8 | 2811 | Команда приемника 8 | 3811 | Команда приемника 8
812 | Команда приемника 9 | 2812 | Команда приемника 9 | 3812 | Команда приемника 9
813 | Команда приемника 10 | 2813 | Команда приемника 10 | 3813 | Команда приемника 10
814 | Команда приемника 11 | 2814 | Команда приемника 11 | 3814 | Команда приемника 11
815 | Команда приемника 12 | 2815 | Команда приемника 12 | 3815 | Команда приемника 12
816 | Команда приемника 13 | 2816 | Команда приемника 13 | 3816 | Команда приемника 13
817 | Команда приемника 14 | 2817 | Команда приемника 14 | 3817 | Команда приемника 14
818 | Команда приемника 15 | 2818 | Команда приемника 15 | 3818 | Команда приемника 15
819 | Команда приемника 16 | 2819 | Команда приемника 16 | 3819 | Команда приемника 16
820 | Команда приемника 17 | 2820 | - | 3820 | -
821 | Команда приемника 18 | 2821 | - | 3821 | -
822 | Команда приемника 19 | 2822 | - | 3822 | -
823 | Команда приемника 20 | 2823 | - | 3823 | -
824 | Команда приемника 21 | 2824 | - | 3824 | -
825 | Команда приемника 22 | 2825 | - | 3825 | -
826 | Команда приемника 23 | 2826 | - | 3826 | -
827 | Команда приемника 24 | 2827 | - | 3827 | -
828 | Команда приемника 25 | 2828 | - | 3828 | -
829 | Команда приемника 26 | 2829 | - | 3829 | -
830 | Команда приемника 27 | 2830 | - | 3830 | -
831 | Команда приемника 28 | 2831 | - | 3831 | -
832 | Команда приемника 29 | 2832 | - | 3832 | -
833 | Команда приемника 30 | 2833 | - | 3833 | -
834 | Команда приемника 31 | 2834 | - | 3834 | -
835 | Команда приемника 32 | 2835 | - | 3835 | -