## Лист1
№101 | №104 первый аппарат | №104 второй аппарат | Элемент шкафа | K400-088-В | K400-088-ВОЛС | Р400м-100-В-Х-Х | РЗСК-1XX-В | РЗСК-188-ВОЛС | КОЛЬЦО
Данные класса 2
| 2000 | 3000 | ARIS-2805 | ARIS-2805 | ARIS-2805 | ARIS-2805 | ARIS-2805 | ARIS-2805 | ARIS-2805
1001 | 2001 | - | вход SA1 | SA1 | SA1 | - | SA1 | SA1 | SA1
1002 | 2002 | - | вход SA2 | SA2 | SA2 | - | SA2 | SA2 | SA2
1003 | 2003 | - | вход SA3 | SA3 | SA3 | - | SA3 | SA3 | SA3
1004 | 2004 | - | вход SA4 | SA4 | SA4 | - | SA4 | SA4 | SA4
1005 | 2005 | - | вход SA5 | SA5 | SA5 | - | - | - | SA5
1006 | 2006 | - | вход SA6 | SA6 | SA6 | - | - | - | SA6
1007 | 2007 | - | вход SA7 | SA7 | SA7 | - | - | - | SA7
1008 | 2008 | - | вход SA8 | SA8 | SA8 | - | - | - | SA8
1009 | 2009 | - | вход SA9 | SA9 | SA9 | - | - | - | SA9
1010 | 2010 | - | вход SA10 | SA10 | SA10 | - | - | - | SA10
1011 | 2011 | - | вход SA11 | SA11 | SA11 | - | - | - | SA11
1012 | 2012 | - | вход SA12.1 | SA12 | SA12.1 | - | - | - | SA12
1013 | 2013 | - | вход SA13 | SA13 | SA13 | - | - | - | SA13
1014 | 2014 | - | вход SA14 | SA14 | SA14 | - | - | - | SA14
1015 | 2015 | - | вход SA15 | SA15 | SA15 | - | - | - | SA15
1016 | 2016 | - | вход SA16 | SA16 | SA16 | - | - | - | SA16
1017 | 2017 | - | вход SA17 | SA17 | SA17 | - | - | - | SA17
1018 | 2018 | - | вход SA18 | SA18 | SA18 | - | - | - | SA18
1019 | 2019 | - | вход SA19 | SA19 | SA19 | - | - | - | SA19
1020 | 2020 | - | вход SA20 | SA20 | SA20 | - | - | - | SA20
1021 | 2021 | - | вход SA21 | SA21 | SA21 | - | - | - | SA21
1022 | 2022 | - | вход SA22 | SA22 | SA22 | - | - | - | SA22
1023 | 2023 | - | вход SA23 | SA23 | SA23 | - | - | - | SA23
1024 | 2024 | - | вход SA24 | SA24 | SA24 | - | - | - | SA24
1025 | 2025 | - | вход SA25 | SA25 | SA25 | - | - | - | SA25
1026 | 2026 | - | вход SA26 | SA26 | SA26 | - | - | - | SA26
1027 | 2027 | - | вход SA27 | SA27 | SA27 | - | - | - | SA27
1028 | 2028 | - | вход SA28 | SA28 | SA28 | - | - | - | SA28
1029 | 2029 | - | вход SA29 | SA29 | SA29 | - | - | - | SA29
1030 | 2030 | - | вход SA30 | SA30 | SA30 | - | - | - | SA30
1031 | 2031 | - | вход SA31 | SA31 | SA31 | - | - | - | SA31
1032 | 2032 | - | вход SA32 | SA32 | SA32 | - | - | - | SA32
1033 | 2033 | - | вход SA12.2 | - | SA12.2 | - | - | - | -
1034 | 2034 | - | вход SA13.3 | - | SA12.3 | - | - | - | -
- | 2101 | - | DIO03.DI01: Положение SAC1 | Положение SAC1 | Положение SAC1 | - | Положение SAC1 | Положение SAC1 | Положение SAC1 | Ключем SAC1 снимается напряжение с клеммников приемника
- | 2102 | - | DIO03.DI07: Срабатывание ПРД | Срабатывание ПРД | Срабатывание ПРД | - | Срабатывание ПРД | Срабатывание ПРД | Срабатывание ПРД | Сигнализация "Передача команды"
- | 2103 | - | DIO03.DI08: Срабатывание ПРМ | Срабатывание ПРМ | Срабатывание ПРМ | - | Срабатывание ПРМ | Срабатывание ПРМ | Срабатывание ПРМ | Сигнализация "Прием команды"
- | 2104 | - | DIO03.DI06: Неисправность | Неисправность | Неисправность | - | Неисправность | Неисправность | Неисправность | Сигнализация "Авария"
- | 2105 | - | DIO03.DI09: Предупреждение | Предупреждение | Предупреждение | - | Предупреждение | Предупреждение | Предупреждение | Сигнализация "Предупреждение"
- | 2106 | - | Резерв | - | - | - | - | - | - | Раньше был "Контроль ключей приемника". Контролируется наличие хотя бы одной включеной команды
- | 2107 | - | DIO03.DI02: Контроль ОП ПРД | Контроль ОП ПРД | Контроль ОП ПРД | - | Контроль ОП ПРД | Контроль ОП ПРД | Контроль ОП ПРД | Новое. Контролирует оперток передатчика
- | 2108 | - | DIO03.DI03: Контроль ОП ПРМ | Контроль ОП ПРМ | Контроль ОП ПРМ | - | Контроль ОП ПРМ | Контроль ОП ПРМ | Контроль ОП ПРМ | Новое. Контролирует оперток приемника
- | 2109 | - | DIO03.DI04: Дверь открыта | Дверь открыта | Дверь открыта | - | Дверь открыта | Дверь открыта | Дверь открыта | Новое. Дверь открыта.
- | 2110 | - | Резерв | - | - | - | - | - | -
- | 2111 | - | Резерв | - | - | - | - | - | -
- | 2112 | - | Резерв | - | - | - | - | - | -
-
201 | 2201 | 3201 | Неисправность | Неисправность | Неисправность | Неисправность | Неисправность | Неисправность | Неисправность | Флаг наличия неисправности в аппарате
202 | 2202 | 3202 | Предупреждение | Предупреждение | Предупреждение | Предупреждение | Предупреждение | Предупреждение | Предупреждение | Флаг наличия предупреждения в аппарате
203 | 2203 | 3203 | Команда передатчика | Команда передатчика | Команда передатчика |  | Команда передатчика | Команда передатчика | Команда передатчика | Флаг наличия переданной команды
204 | 2204 | 3204 | Команда приемника | Команда приемника | Команда приемника |  | Команда приемника | Команда приемника | Команда приемника | Флаг наличия принятой команды
| 2205 | 3205 | Дискретный вход 1 |  |  |  | Пуск ПРМ
| 2206 | 3206 | Дискретный вход 2 |  |  |  | Сброс ИНД
| 2207 | 3207 | Дискретный вход 3 |  |  |  | Упр ТМ
-
301 | 2301 | 3301 | Неисправность общая 0х0001 | Неиспр.чт. FLASH | Неиспр.чт. FLASH | ОБЩ Неиспр 0x0001: Неиспр.чт. FLASH | ОБЩ Неиспр 0x0001: Неиспр.чт. FLASH | ОБЩ Неиспр 0x0001: Неиспр.чт. FLASH
302 | 2302 | 3302 | Неисправность общая 0х0002 | Неиспр.зап.FLASH | Неиспр.зап.FLASH | ОБЩ Неиспр 0x0002: Неиспр.зап.FLASH | ОБЩ Неиспр 0x0002: Неиспр.зап.FLASH | ОБЩ Неиспр 0x0002: Неиспр.зап.FLASH
303 | 2303 | 3303 | Неисправность общая 0х0004 | Неиспр.чт. PLIS | Неиспр.чт. PLIS | ОБЩ Неиспр 0x0004: Неиспр.чт. PLIS | ОБЩ Неиспр 0x0004: Неиспр.чт. PLIS | ОБЩ Неиспр 0x0004: Неиспр.чт. PLIS
304 | 2304 | 3304 | Неисправность общая 0х0008 | Неиспр.зап.PLIS | Неиспр.зап.PLIS | ОБЩ Неиспр 0x0008: Неиспр.зап.PLIS | ОБЩ Неиспр 0x0008: Неиспр.зап.PLIS | ОБЩ Неиспр 0x0008: Неиспр.зап.PLIS
305 | 2305 | 3305 | Неисправность общая 0x0010 | Неиспр.зап.2RAM | Неиспр.зап.2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0010: Неиспр.зап.2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0010: Неиспр.зап.2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0010: Неиспр.зап.2RAM
306 | 2306 | 3306 | Неисправность общая 0x0020 | - | - | ОБЩ Неиспр 0x0020: АК-Нет ответа | ОБЩ Неиспр 0x0020: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x0020: Резерв
307 | 2307 | 3307 | Неисправность общая 0x0040 | - | - | ОБЩ Неиспр 0x0040: АК-Снижен.запаса | ОБЩ Неиспр 0x0040: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x0040: Резерв
308 | 2308 | 3308 | Неисправность общая 0x0080 | - | - | ОБЩ Неиспр 0x0080: Помеха в линии | ОБЩ Неиспр 0x0080: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x0080: Резерв
309 | 2309 | 3309 | Неисправность общая 0x0100 | Неиспр.DSP 2RAM | - | ОБЩ Неиспр 0x0100: Неиспр.DSP 2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0100: Неиспр.DSP 2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0100: Резерв
310 | 2310 | 3310 | Неисправность общая 0x0200 | Неиспр.чт. 2RAM | Неиспр.чт. 2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0200: Неиспр.чт. 2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0200: Неиспр.чт. 2RAM | ОБЩ Неиспр 0x0200: Неиспр.чт. 2RAM
311 | 2311 | 3311 | Неисправность общая 0x0400 | - | - | ОБЩ Неиспр 0x0400: Ток покоя | ОБЩ Неиспр 0x0400: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x0400: Резерв
312 | 2312 | 3312 | Неисправность общая 0x0800 | Низкое напр.вых | - | ОБЩ Неиспр 0x0800: Низкое напр.вых | ОБЩ Неиспр 0x0800: Низкое напр.вых | ОБЩ Неиспр 0x0800: Резерв
313 | 2313 | 3313 | Неисправность общая 0x1000 | Высокое напр.вых | - | ОБЩ Неиспр 0x1000: Высокое напр.вых | ОБЩ Неиспр 0x1000: Высокое напр.вых | ОБЩ Неиспр 0x1000: Резерв
314 | 2314 | 3314 | Неисправность общая 0x2000 | - | - | ОБЩ Неиспр 0x2000: Неиспр. МК УМ | ОБЩ Неиспр 0x2000: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x2000: Резерв
315 | 2315 | 3315 | Неисправность общая 0x4000 | - | - | ОБЩ Неиспр 0x4000: ВЧ тракт восст. | ОБЩ Неиспр 0x4000: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x4000: Резерв
316 | 2316 | 3316 | Неисправность общая 0x8000 | - | - | ОБЩ Неиспр 0x8000: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x8000: Резерв | ОБЩ Неиспр 0x8000: Резерв
317 | 2317 | 3317 | Предупреждение общее 0х0001 | Установите часы | Установите часы | ОБЩ Предуп 0x0001: Установите часы | ОБЩ Предуп 0x0001: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0001: Установите часы
318 | 2318 | 3318 | Предупреждение общее 0х0002 | - | Отказ резерв.лин | ОБЩ Предуп 0x0002: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0002: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0002: Отказ резерв.лин
319 | 2319 | 3319 | Предупреждение общее 0х0004 | Высокая температ | Кольцо 1 наруш. | ОБЩ Предуп 0x0004: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0004: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0004: Резерв
320 | 2320 | 3320 | Предупреждение общее 0х0008 | Низкая температ | Кольцо 2 наруш. | ОБЩ Предуп 0x0008: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0008: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0008: Резерв
321 | 2321 | 3321 | Предупреждение общее 0x0010 | Неиспр. дат.темп | - | ОБЩ Предуп 0x0010: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0010: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0010: Удал.ПОСТ неиспр
322 | 2322 | 3322 | Предупреждение общее 0x0020 | - | Удал.ПРД неиспр | ОБЩ Предуп 0x0020: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0020: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0020: Удал.ПРД неиспр
323 | 2323 | 3323 | Предупреждение общее 0x0040 | - | Удал.ПРМ неиспр | ОБЩ Предуп 0x0040: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0040: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0040: Удал.ПРМ неиспр
324 | 2324 | 3324 | Предупреждение общее 0x0080 | - | - | ОБЩ Предуп 0x0080: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0080: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0080: Резерв
325 | 2325 | 3325 | Предупреждение общее 0x0100 | - | - | ОБЩ Предуп 0x0100: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0100: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0100: Резерв
326 | 2326 | 3326 | Предупреждение общее 0x0200 | - | - | ОБЩ Предуп 0x0200: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0200: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0200: Резерв
327 | 2327 | 3327 | Предупреждение общее 0x0400 | - | - | ОБЩ Предуп 0x0400: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0400: Установите часы | ОБЩ Предуп 0x0400: Резерв
328 | 2328 | 3328 | Предупреждение общее 0x0800 | - | - | ОБЩ Предуп 0x0800: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0800: Резерв | ОБЩ Предуп 0x0800: Резерв
329 | 2329 | 3329 | Предупреждение общее 0x1000 | - | - | ОБЩ Предуп 0x1000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x1000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x1000: Резерв
330 | 2330 | 3330 | Предупреждение общее 0x2000 | - | - | ОБЩ Предуп 0x2000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x2000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x2000: Резерв
331 | 2331 | 3331 | Предупреждение общее 0x4000 | - | - | ОБЩ Предуп 0x4000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x4000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x4000: Резерв
332 | 2332 | 3332 | Предупреждение общее 0x8000 | - | - | ОБЩ Предуп 0x8000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x8000: Резерв | ОБЩ Предуп 0x8000: Резерв
- |  |  | ПЕРЕДАТЧИК | ПЕРЕДАТЧИК | ПЕРЕДАТЧИК | ПЕРЕДАТЧИК | ПЕРЕДАТЧИК | ПЕРЕДАТЧИК | ПЕРЕДАТЧИК
400 | 2400 | 3400 | Передатчик подключен | Передатчик подключен | Передатчик подключен | - | Передатчик подключен | Передатчик подключен
401 | 2401 | 3401 | Неисправность передатчика 0х0001 | Нет блока БСК | Нет блока БСК | - | ПРД Неиспр 0x0001: Нет блока БСК | ПРД Неиспр 0x0001: Нет блока БСК
402 | 2402 | 3402 | Неисправность передатчика 0х0002 | Неиспр.верс. БСК | Неиспр.верс. БСК | - | ПРД Неиспр 0x0002: Неиспр.верс. БСК | ПРД Неиспр 0x0002: Неиспр.верс. БСК
403 | 2403 | 3403 | Неисправность передатчика 0х0004 | - | - | - | ПРД Неиспр 0x0004: Резерв | ПРД Неиспр 0x0004: Резерв
404 | 2404 | 3404 | Неисправность передатчика 0х0008 | - | - | - | ПРД Неиспр 0x0008: Резерв | ПРД Неиспр 0x0008: Резерв
405 | 2405 | 3405 | Неисправность передатчика 0x0010 | - | - | - | ПРД Неиспр 0x0010: Резерв | ПРД Неиспр 0x0010: Резерв
406 | 2406 | 3406 | Неисправность передатчика 0x0020 | - | - | - | ПРД Неиспр 0x0020: Резерв | ПРД Неиспр 0x0020: Резерв
407 | 2407 | 3407 | Неисправность передатчика 0x0040 | - | - | - | ПРД Неиспр 0x0040: Резерв | ПРД Неиспр 0x0040: Резерв
408 | 2408 | 3408 | Неисправность передатчика 0x0080 | - | - | - | ПРД Неиспр 0x0080: Резерв | ПРД Неиспр 0x0080: Резерв
409 | 2409 | 3409 | Неисправность передатчика 0x0100 | Неиспр.чт.команд | Неиспр.чт.команд | - | ПРД Неиспр 0x0100: Неиспр.чт.команд | ПРД Неиспр 0x0100: Неиспр.чт.команд
410 | 2410 | 3410 | Неисправность передатчика 0x0200 | Неиспр.выкл.Тест | Неиспр.выкл.Тест | - | ПРД Неиспр 0x0200: Неиспр.выкл.Тест | ПРД Неиспр 0x0200: Неиспр.выкл.Тест
411 | 2411 | 3411 | Неисправность передатчика 0x0400 | Неиспр.вкл. Тест | Неиспр.вкл. Тест | - | ПРД Неиспр 0x0400: Неиспр.вкл. Тест | ПРД Неиспр 0x0400: Неиспр.вкл. Тест
412 | 2412 | 3412 | Неисправность передатчика 0x0800 | Неиспр.вход. ком | Неиспр.вход. ком | - | ПРД Неиспр 0x0800: Неиспр.вход. ком | ПРД Неиспр 0x0800: Неиспр.вход. ком
413 | 2413 | 3413 | Неисправность передатчика 0x1000 | - | - | - | ПРД Неиспр 0x1000: Резерв | ПРД Неиспр 0x1000: Резерв
414 | 2414 | 3414 | Неисправность передатчика 0x2000 | - | - | - | ПРД Неиспр 0x2000: Резерв | ПРД Неиспр 0x2000: Резерв
415 | 2415 | 3415 | Неисправность передатчика 0x4000 | - | - | - | ПРД Неиспр 0x4000: Резерв | ПРД Неиспр 0x4000: Резерв
416 | 2416 | 3416 | Неисправность передатчика 0x8000 | - | - | - | ПРД Неиспр 0x8000: Резерв | ПРД Неиспр 0x8000: Резерв
417 | 2417 | 3417 | Предупреждение передатчика 0х0001 | - | - | - | ПРД Предуп 0x0001: Резерв | ПРД Предуп 0x0001: Резерв
418 | 2418 | 3418 | Предупреждение передатчика 0х0002 | Ошибка работы ЦС | - | - | ПРД Предуп 0x0002: Ошибка работы ЦС | ПРД Предуп 0x0002: Резерв
419 | 2419 | 3419 | Предупреждение передатчика 0х0004 | Вход RX ЦС пуст | - | - | ПРД Предуп 0x0004: Вход RX ЦС пуст | ПРД Предуп 0x0004: Резерв
420 | 2420 | 3420 | Предупреждение передатчика 0х0008 | - | - | - | ПРД Предуп 0x0008: Резерв | ПРД Предуп 0x0008: Резерв
421 | 2421 | 3421 | Предупреждение передатчика 0x0010 | - | - | - | ПРД Предуп 0x0010: Резерв | ПРД Предуп 0x0010: Резерв
422 | 2422 | 3422 | Предупреждение передатчика 0x0020 | - | - | - | ПРД Предуп 0x0020: Резерв | ПРД Предуп 0x0020: Резерв
423 | 2423 | 3423 | Предупреждение передатчика 0x0040 | - | - | - | ПРД Предуп 0x0040: Резерв | ПРД Предуп 0x0040: Резерв
424 | 2424 | 3424 | Предупреждение передатчика 0x0080 | - | - | - | ПРД Предуп 0x0080: Резерв | ПРД Предуп 0x0080: Резерв
425 | 2425 | 3425 | Предупреждение передатчика 0x0100 | - | - | - | ПРД Предуп 0x0100: Резерв | ПРД Предуп 0x0100: Резерв
426 | 2426 | 3426 | Предупреждение передатчика 0x0200 | - | - | - | ПРД Предуп 0x0200: Резерв | ПРД Предуп 0x0200: Резерв
427 | 2427 | 3427 | Предупреждение передатчика 0x0400 | - | - | - | ПРД Предуп 0x0400: Резерв | ПРД Предуп 0x0400: Резерв
428 | 2428 | 3428 | Предупреждение передатчика 0x0800 | - | - | - | ПРД Предуп 0x0800: Резерв | ПРД Предуп 0x0800: Резерв
429 | 2429 | 3429 | Предупреждение передатчика 0x1000 | - | - | - | ПРД Предуп 0x1000: Резерв | ПРД Предуп 0x1000: Резерв
430 | 2430 | 3430 | Предупреждение передатчика 0x2000 | - | - | - | ПРД Предуп 0x2000: Резерв | ПРД Предуп 0x2000: Резерв
431 | 2431 | 3431 | Предупреждение передатчика 0x4000 | - | - | - | ПРД Предуп 0x4000: Резерв | ПРД Предуп 0x4000: Резерв
432 | 2432 | 3432 | Предупреждение передатчика 0x8000 | - | - | - | ПРД Предуп 0x8000: Резерв | ПРД Предуп 0x8000: Резерв
- | [5 empty] | -
450 | 2450 | 3450 | Индикация команды передатчика 1 | Индикация команды передатчика 1 | Индикация команды передатчика 1 | - | Команда передатчика №1 | Команда передатчика №1
451 | 2451 | 3451 | Индикация команды передатчика 2 | Индикация команды передатчика 2 | Индикация команды передатчика 2 | - | Команда передатчика №2 | Команда передатчика №2
452 | 2452 | 3452 | Индикация команды передатчика 3 | Индикация команды передатчика 3 | Индикация команды передатчика 3 | - | Команда передатчика №3 | Команда передатчика №3
453 | 2453 | 3453 | Индикация команды передатчика 4 | Индикация команды передатчика 4 | Индикация команды передатчика 4 | - | Команда передатчика №4 | Команда передатчика №4
454 | 2454 | 3454 | Индикация команды передатчика 5 | Индикация команды передатчика 5 | Индикация команды передатчика 5 | - | Команда передатчика №5 | Команда передатчика №5
455 | 2455 | 3455 | Индикация команды передатчика 6 | Индикация команды передатчика 6 | Индикация команды передатчика 6 | - | Команда передатчика №6 | Команда передатчика №6
456 | 2456 | 3456 | Индикация команды передатчика 7 | Индикация команды передатчика 7 | Индикация команды передатчика 7 | - | Команда передатчика №7 | Команда передатчика №7
457 | 2457 | 3457 | Индикация команды передатчика 8 | Индикация команды передатчика 8 | Индикация команды передатчика 8 | - | Команда передатчика №8 | Команда передатчика №8
458 | 2458 | 3458 | Индикация команды передатчика 9 | Индикация команды передатчика 9 | Индикация команды передатчика 9 | - | - | Команда передатчика №9
459 | 2459 | 3459 | Индикация команды передатчика 10 | Индикация команды передатчика 10 | Индикация команды передатчика 10 | - | - | Команда передатчика №10
460 | 2460 | 3460 | Индикация команды передатчика 11 | Индикация команды передатчика 11 | Индикация команды передатчика 11 | - | - | Команда передатчика №11
461 | 2461 | 3461 | Индикация команды передатчика 12 | Индикация команды передатчика 12 | Индикация команды передатчика 12 | - | - | Команда передатчика №12
462 | 2462 | 3462 | Индикация команды передатчика 13 | Индикация команды передатчика 13 | Индикация команды передатчика 13 | - | - | Команда передатчика №13
463 | 2463 | 3463 | Индикация команды передатчика 14 | Индикация команды передатчика 14 | Индикация команды передатчика 14 | - | - | Команда передатчика №14
464 | 2464 | 3464 | Индикация команды передатчика 15 | Индикация команды передатчика 15 | Индикация команды передатчика 15 | - | - | Команда передатчика №15
465 | 2465 | 3465 | Индикация команды передатчика 16 | Индикация команды передатчика 16 | Индикация команды передатчика 16 | - | - | Команда передатчика №16
466 | 2466 | 3466 | Индикация команды передатчика 17 | Индикация команды передатчика 17 | Индикация команды передатчика 17 | - | - | Команда передатчика №17
467 | 2467 | 3467 | Индикация команды передатчика 18 | Индикация команды передатчика 18 | Индикация команды передатчика 18 | - | - | Команда передатчика №18
468 | 2468 | 3468 | Индикация команды передатчика 19 | Индикация команды передатчика 19 | Индикация команды передатчика 19 | - | - | Команда передатчика №19
469 | 2469 | 3469 | Индикация команды передатчика 20 | Индикация команды передатчика 20 | Индикация команды передатчика 20 | - | - | Команда передатчика №20
470 | 2470 | 3470 | Индикация команды передатчика 21 | Индикация команды передатчика 21 | Индикация команды передатчика 21 | - | - | Команда передатчика №21
471 | 2471 | 3471 | Индикация команды передатчика 22 | Индикация команды передатчика 22 | Индикация команды передатчика 22 | - | - | Команда передатчика №22
472 | 2472 | 3472 | Индикация команды передатчика 23 | Индикация команды передатчика 23 | Индикация команды передатчика 23 | - | - | Команда передатчика №23
473 | 2473 | 3473 | Индикация команды передатчика 24 | Индикация команды передатчика 24 | Индикация команды передатчика 24 | - | - | Команда передатчика №24
474 | 2474 | 3474 | Индикация команды передатчика 25 | Индикация команды передатчика 25 | Индикация команды передатчика 25 | - | - | Команда передатчика №25
475 | 2475 | 3475 | Индикация команды передатчика 26 | Индикация команды передатчика 26 | Индикация команды передатчика 26 | - | - | Команда передатчика №26
476 | 2476 | 3476 | Индикация команды передатчика 27 | Индикация команды передатчика 27 | Индикация команды передатчика 27 | - | - | Команда передатчика №27
477 | 2477 | 3477 | Индикация команды передатчика 28 | Индикация команды передатчика 28 | Индикация команды передатчика 28 | - | - | Команда передатчика №28
478 | 2478 | 3478 | Индикация команды передатчика 29 | Индикация команды передатчика 29 | Индикация команды передатчика 29 | - | - | Команда передатчика №29
479 | 2479 | 3479 | Индикация команды передатчика 30 | Индикация команды передатчика 30 | Индикация команды передатчика 30 | - | - | Команда передатчика №30
480 | 2480 | 3480 | Индикация команды передатчика 31 | Индикация команды передатчика 31 | Индикация команды передатчика 31 | - | - | Команда передатчика №31
481 | 2481 | 3481 | Индикация команды передатчика 32 | Индикация команды передатчика 32 | Индикация команды передатчика 32 | - | - | Команда передатчика №32
- | - | - | - | - | - | - | -
485 | 2485 | 3485 | Передатчик режим Выведен | Передатчик режим Выведен | Передатчик режим Выведен | - | Передатчик режим Выведен | Передатчик режим Выведен
486 | 2486 | 3486 | Передатчик режим Введен | Передатчик режим Введен | Передатчик режим Введен | - | Передатчик режим Введен | Передатчик режим Введен
487 | 2487 | 3487 | Передатчик режим Тест | Передатчик режим Тест | Передатчик режим Тест | - | Передатчик режим Тест | Передатчик режим Тест
- |  |  | ПРИЕМНИК | ПРИЕМНИК | ПРИЕМНИК | ПРИЕМНИК | ПРИЕМНИК | ПРИЕМНИК | ПРИЕМНИК
500 | 2500 | 3500 | Приемник подключен | Приемник подключен | Приемник подключен | - | Приемник подключен | Приемник подключен | -
501 | 2501 | 3501 | Неисправность приемника 0х0001 | Нет блока БСК | Нет блока БСК | - | ПРМ Неиспр 0x0001: Нет блока БСК | ПРМ Неиспр 0x0001: Нет блока БСК | -
502 | 2502 | 3502 | Неисправность приемника 0х0002 | Неиспр.верс. БСК | Неиспр.верс. БСК | - | ПРМ Неиспр 0x0002: Неиспр.верс. БСК | ПРМ Неиспр 0x0002: Неиспр.верс. БСК | -
503 | 2503 | 3503 | Неисправность приемника 0х0004 | Нет КЧ | Нет КС | - | ПРМ Неиспр 0x0004: Нет КЧ | ПРМ Неиспр 0x0004: Нет КС | -
504 | 2504 | 3504 | Неисправность приемника 0х0008 | Низкий уровень D | - | - | ПРМ Неиспр 0х0008: Резерв | ПРМ Неиспр 0х0008: Резерв | -
505 | 2505 | 3505 | Неисправность приемника 0x0010 | - | - | - | ПРМ Неиспр 0x0010: Резерв | ПРМ Неиспр 0x0010: Резерв | -
506 | 2506 | 3506 | Неисправность приемника 0x0020 | - | - | - | ПРМ Неиспр 0x0020: Резерв | ПРМ Неиспр 0x0020: Резерв | -
507 | 2507 | 3507 | Неисправность приемника 0x0040 | - | - | - | ПРМ Неиспр 0x0040: Резерв | ПРМ Неиспр 0x0040: Резерв | -
508 | 2508 | 3508 | Неисправность приемника 0x0080 | - | - | - | ПРМ Неиспр 0x0080: Резерв | ПРМ Неиспр 0x0080: Резерв | -
509 | 2509 | 3509 | Неисправность приемника 0x0100 | Неиспр.зап. БСК | Неиспр.зап. БСК | - | ПРМ Неиспр 0x0100: Неиспр.зап. БСК | ПРМ Неиспр 0x0100: Неиспр.зап. БСК | -
510 | 2510 | 3510 | Неисправность приемника 0x0200 | Неиспр.выкл. Ком | Неиспр.выкл. Ком | - | ПРМ Неиспр 0x0200: Неиспр.выкл. ком | ПРМ Неиспр 0x0200: Неиспр.выкл. ком | -
511 | 2511 | 3511 | Неисправность приемника 0x0400 | Неиспр.вкл. Ком | Неиспр.вкл. Ком | - | ПРМ Неиспр 0x0400: Неиспр.вкл. ком | ПРМ Неиспр 0x0400: Неиспр.вкл. ком | -
512 | 2512 | 3512 | Неисправность приемника 0x0800 | Неиспр.контр.ком | Неиспр.контр.ком | - | ПРМ Неиспр 0x0800: Неиспр.контр.ком | ПРМ Неиспр 0x0800: Неиспр.контр.ком | -
513 | 2513 | 3513 | Неисправность приемника 0x1000 | - | - | - | ПРМ Неиспр 0x1000: Резерв | ПРМ Неиспр 0x1000: Резерв | -
514 | 2514 | 3514 | Неисправность приемника 0x2000 | - | - | - | ПРМ Неиспр 0x2000: Резерв | ПРМ Неиспр 0x2000: Резерв | -
515 | 2515 | 3515 | Неисправность приемника 0x4000 | - | - | - | ПРМ Неиспр 0x4000: Резерв | ПРМ Неиспр 0x4000: Резерв | -
516 | 2516 | 3516 | Неисправность приемника 0x8000 | - | - | - | ПРМ Неиспр 0x8000: Резерв | ПРМ Неиспр 0x8000: Резерв | -
517 | 2517 | 3517 | Предупреждение приемника 0х0001 | Сниж. уровня ПРМ | Нет КС | - | ПРМ Предуп 0x0001: Сниж. уровня ПРМ | ПРМ Предуп 0x0001: Нет КС | -
518 | 2518 | 3518 | Предупреждение приемника 0х0002 | Ошибка работы ЦС | - | - | ПРМ Предуп 0x0002: Резерв | ПРМ Предуп 0x0002: Резерв | -
519 | 2519 | 3519 | Предупреждение приемника 0х0004 | Вход RX ЦС пуст | - | - | ПРМ Предуп 0x0004: Резерв | ПРМ Предуп 0x0004: Резерв | -
520 | 2520 | 3520 | Предупреждение приемника 0х0008 | Низкий уровень D | - | - | ПРМ Предуп 0x0008: Резерв | ПРМ Предуп 0x0008: Резерв | -
521 | 2521 | 3521 | Предупреждение приемника 0x0010 | - | - | - | ПРМ Предуп 0x0010: Резерв | ПРМ Предуп 0x0010: Резерв | -
522 | 2522 | 3522 | Предупреждение приемника 0x0020 | - | - | - | ПРМ Предуп 0x0020: Резерв | ПРМ Предуп 0x0020: Резерв | -
523 | 2523 | 3523 | Предупреждение приемника 0x0040 | - | - | - | ПРМ Предуп 0x0040: Резерв | ПРМ Предуп 0x0040: Резерв | -
524 | 2524 | 3524 | Предупреждение приемника 0x0080 | - | - | - | ПРМ Предуп 0x0080: Резерв | ПРМ Предуп 0x0080: Резерв | -
525 | 2525 | 3525 | Предупреждение приемника 0x0100 | - | - | - | ПРМ Предуп 0x0100: Резерв | ПРМ Предуп 0x0100: Резерв | -
526 | 2526 | 3526 | Предупреждение приемника 0x0200 | - | - | - | ПРМ Предуп 0x0200: Резерв | ПРМ Предуп 0x0200: Резерв | -
527 | 2527 | 3527 | Предупреждение приемника 0x0400 | - | - | - | ПРМ Предуп 0x0400: Резерв | ПРМ Предуп 0x0400: Резерв | -
528 | 2528 | 3528 | Предупреждение приемника 0x0800 | - | - | - | ПРМ Предуп 0x0800: Резерв | ПРМ Предуп 0x0800: Резерв | -
529 | 2529 | 3529 | Предупреждение приемника 0x1000 | - | - | - | ПРМ Предуп 0x1000: Резерв | ПРМ Предуп 0x1000: Резерв | -
530 | 2530 | 3530 | Предупреждение приемника 0x2000 | - | - | - | ПРМ Предуп 0x2000: Резерв | ПРМ Предуп 0x2000: Резерв | -
531 | 2531 | 3531 | Предупреждение приемника 0x4000 | - | - | - | ПРМ Предуп 0x4000: Резерв | ПРМ Предуп 0x4000: Резерв | -
532 | 2532 | 3532 | Предупреждение приемника 0x8000 | - | - | - | ПРМ Предуп 0x8000: Резерв | ПРМ Предуп 0x8000: Резерв | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
550 | 2550 | 3550 | Индикация команды приемника 1 | Индикация команды приемника 1 | Индикация команды приемника 1 | - | Команда приемника №1 | Команда приемника №1 | -
551 | 2551 | 3551 | Индикация команды приемника 2 | Индикация команды приемника 2 | Индикация команды приемника 2 | - | Команда приемника №2 | Команда приемника №2 | -
552 | 2552 | 3552 | Индикация команды приемника 3 | Индикация команды приемника 3 | Индикация команды приемника 3 | - | Команда приемника №3 | Команда приемника №3 | -
553 | 2553 | 3553 | Индикация команды приемника 4 | Индикация команды приемника 4 | Индикация команды приемника 4 | - | Команда приемника №4 | Команда приемника №4 | -
554 | 2554 | 3554 | Индикация команды приемника 5 | Индикация команды приемника 5 | Индикация команды приемника 5 | - | Команда приемника №5 | Команда приемника №5 | -
555 | 2555 | 3555 | Индикация команды приемника 6 | Индикация команды приемника 6 | Индикация команды приемника 6 | - | Команда приемника №6 | Команда приемника №6 | -
556 | 2556 | 3556 | Индикация команды приемника 7 | Индикация команды приемника 7 | Индикация команды приемника 7 | - | Команда приемника №7 | Команда приемника №7 | -
557 | 2557 | 3557 | Индикация команды приемника 8 | Индикация команды приемника 8 | Индикация команды приемника 8 | - | Команда приемника №8 | Команда приемника №8 | -
558 | 2558 | 3558 | Индикация команды приемника 9 | Индикация команды приемника 9 | Индикация команды приемника 9 | - | - | Команда приемника №9 | -
559 | 2559 | 3559 | Индикация команды приемника 10 | Индикация команды приемника 10 | Индикация команды приемника 10 | - | - | Команда приемника №10 | -
560 | 2560 | 3560 | Индикация команды приемника 11 | Индикация команды приемника 11 | Индикация команды приемника 11 | - | - | Команда приемника №11 | -
561 | 2561 | 3561 | Индикация команды приемника 12 | Индикация команды приемника 12 | Индикация команды приемника 12 | - | - | Команда приемника №12 | -
562 | 2562 | 3562 | Индикация команды приемника 13 | Индикация команды приемника 13 | Индикация команды приемника 13 | - | - | Команда приемника №13 | -
563 | 2563 | 3563 | Индикация команды приемника 14 | Индикация команды приемника 14 | Индикация команды приемника 14 | - | - | Команда приемника №14 | -
564 | 2564 | 3564 | Индикация команды приемника 15 | Индикация команды приемника 15 | Индикация команды приемника 15 | - | - | Команда приемника №15 | -
565 | 2565 | 3565 | Индикация команды приемника 16 | Индикация команды приемника 16 | Индикация команды приемника 16 | - | - | Команда приемника №16 | -
566 | 2566 | 3566 | Индикация команды приемника 17 | Индикация команды приемника 17 | Индикация команды приемника 17 | - | - | Команда приемника №17 | -
567 | 2567 | 3567 | Индикация команды приемника 18 | Индикация команды приемника 18 | Индикация команды приемника 18 | - | - | Команда приемника №18 | -
568 | 2568 | 3568 | Индикация команды приемника 19 | Индикация команды приемника 19 | Индикация команды приемника 19 | - | - | Команда приемника №19 | -
569 | 2569 | 3569 | Индикация команды приемника 20 | Индикация команды приемника 20 | Индикация команды приемника 20 | - | - | Команда приемника №20 | -
570 | 2570 | 3570 | Индикация команды приемника 21 | Индикация команды приемника 21 | Индикация команды приемника 21 | - | - | Команда приемника №21 | -
571 | 2571 | 3571 | Индикация команды приемника 22 | Индикация команды приемника 22 | Индикация команды приемника 22 | - | - | Команда приемника №22 | -
572 | 2572 | 3572 | Индикация команды приемника 23 | Индикация команды приемника 23 | Индикация команды приемника 23 | - | - | Команда приемника №23 | -
573 | 2573 | 3573 | Индикация команды приемника 24 | Индикация команды приемника 24 | Индикация команды приемника 24 | - | - | Команда приемника №24 | -
574 | 2574 | 3574 | Индикация команды приемника 25 | Индикация команды приемника 25 | Индикация команды приемника 25 | - | - | Команда приемника №25 | -
575 | 2575 | 3575 | Индикация команды приемника 26 | Индикация команды приемника 26 | Индикация команды приемника 26 | - | - | Команда приемника №26 | -
576 | 2576 | 3576 | Индикация команды приемника 27 | Индикация команды приемника 27 | Индикация команды приемника 27 | - | - | Команда приемника №27 | -
577 | 2577 | 3577 | Индикация команды приемника 28 | Индикация команды приемника 28 | Индикация команды приемника 28 | - | - | Команда приемника №28 | -
578 | 2578 | 3578 | Индикация команды приемника 29 | Индикация команды приемника 29 | Индикация команды приемника 29 | - | - | Команда приемника №29 | -
579 | 2579 | 3579 | Индикация команды приемника 30 | Индикация команды приемника 30 | Индикация команды приемника 30 | - | - | Команда приемника №30 | -
580 | 2580 | 3580 | Индикация команды приемника 31 | Индикация команды приемника 31 | Индикация команды приемника 31 | - | - | Команда приемника №31 | -
581 | 2581 | 3581 | Индикация команды приемника 32 | Индикация команды приемника 32 | Индикация команды приемника 32 | - | - | Команда приемника №32 | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -
585 | 2585 | 3585 | Приемник режим Выведен | Приемник режим Выведен | Приемник режим Выведен | - | Приемник режим Выведен | Приемник режим Выведен | -
586 | 2586 | 3586 | Приемник режим Готов | Приемник режим Готов | Приемник режим Готов | - | Приемник режим Готов | Приемник режим Готов | -
587 | 2587 | 3587 | Приемник режим Введен | Приемник режим Введен | Приемник режим Введен | - | Приемник режим Введен | Приемник режим Введен | -
588 | 2588 | 3588 | Приемник режим Тест | Приемник режим Тест | Приемник режим Тест | - | Приемник режим Тест | Приемник режим Тест | -
- |  |  | ЗАЩИТА | ЗАЩИТА | ЗАЩИТА | ЗАЩИТА | ЗАЩИТА | ЗАЩИТА
600 | 2600 | 3600 | Защита подключена | - | - | Защита подключена | Защита подключена | Защита подключена | -
601 | 2601 | 3601 | Неисправность защиты 0х0001 | - | - | ЗАЩ Неиспр 0x0001: Нет блока БСЗ | ЗАЩ Неиспр 0x0001: Нет блока БСЗ | ЗАЩ Неиспр 0x0001: Нет блока БСЗ | -
602 | 2602 | 3602 | Неисправность защиты 0х0002 | - | - | ЗАЩ Неиспр 0x0002: Неиспр.верс.БСЗ | ЗАЩ Неиспр 0x0002: Неиспр.верс.БСЗ | ЗАЩ Неиспр 0x0002: Неиспр.верс.БСЗ | -
603 | 2603 | 3603 | Неисправность защиты 0х0004 | - | - | ЗАЩ Неиспр 0x0004: Неиспр.перекл. | ЗАЩ Неиспр 0x0004: Неиспр.перекл. | ЗАЩ Неиспр 0x0004: Неиспр.перекл. | -
604 | 2604 | 3604 | Неисправность защиты 0х0008 | - | - | ЗАЩ Неиспр 0x0008: Резерв | ЗАЩ Неиспр 0x0008: Резерв | ЗАЩ Неиспр 0x0008: Резерв | -
605 | 2605 | 3605 | Неисправность защиты 0x0010 | - | - | ЗАЩ Неиспр 0x0010: АК-Нет ответа | ЗАЩ Неиспр 0x0010: Резерв | ЗАЩ Неиспр 0x0010: Нет КС | -
606 | 2606 | 3606 | Неисправность защиты 0x0020 | - | - | ЗАЩ Неиспр 0x0020: Резерв | ЗАЩ Неиспр 0x0020: Резерв | ЗАЩ Неиспр 0x0020: Резерв | -
607 | 2607 | 3607 | Неисправность защиты 0x0040 | - | - | ЗАЩ Неиспр 0x0040: Неиспр.уд.ДФЗ | ЗАЩ Неиспр 0x0040: Резерв | ЗАЩ Неиспр 0x0040: Резерв | -
608 | 2608 | 3608 | Неисправность защиты 0x0080 | - | - | ЗАЩ Неиспр 0x0080: Неиспр.уд.ВЫХ | ЗАЩ Неиспр 0x0080: Резерв | ЗАЩ Неиспр 0x0080: Резерв | -
609 | 2609 | 3609 | Неисправность защиты 0x0100 | - | - | ЗАЩ Неиспр 0x0100: Неиспр.вход.ПУСК | ЗАЩ Неиспр 0x0100: Неиспр.вход.ПУСК | ЗАЩ Неиспр 0x0100: Неиспр.вход.ПУСК | -
610 | 2610 | 3610 | Неисправность защиты 0x0200 | - | - | ЗАЩ Неиспр 0x0200: Неиспр.вход.СТОП | ЗАЩ Неиспр 0x0200: Неиспр.вход.СТОП | ЗАЩ Неиспр 0x0200: Неиспр.вход.СТОП | -
611 | 2611 | 3611 | Неисправность защиты 0x0400 | - | - | ЗАЩ Неиспр 0x0400: Удал.без отв. | ЗАЩ Неиспр 0x0400: Резерв | ЗАЩ Неиспр 0x0400: Резерв | -
612 | 2612 | 3612 | Неисправность защиты 0x0800 | - | - | ЗАЩ Неиспр 0x0800: Неиспр.цепь ВЫХ | ЗАЩ Неиспр 0x0800: Неиспр.цепь ВЫХ | ЗАЩ Неиспр 0x0800: Неиспр.цепь ВЫХ | -
613 | 2613 | 3613 | Неисправность защиты 0x1000 | - | - | ЗАЩ Неиспр 0x1000: Удал.обн.пом. | ЗАЩ Неиспр 0x1000: Резерв | ЗАЩ Неиспр 0x1000: Резерв | -
614 | 2614 | 3614 | Неисправность защиты 0x2000 | - | - | ЗАЩ Неиспр 0x2000: Неиспр.зап. ВЫХ | ЗАЩ Неиспр 0x2000: Неиспр.зап. ВЫХ | ЗАЩ Неиспр 0x2000: Резерв | -
615 | 2615 | 3615 | Неисправность защиты 0x4000 | - | - | ЗАЩ Неиспр 0x4000: Помеха в линии | ЗАЩ Неиспр 0x4000: Нет сигнала РЗ | ЗАЩ Неиспр 0x4000: Резерв | -
616 | 2616 | 3616 | Неисправность защиты 0x8000 | - | - | ЗАЩ Неиспр 0x8000: Неиспр. ДФЗ | ЗАЩ Неиспр 0x8000: Удал. Неисправен | ЗАЩ Неиспр 0x8000: Резерв | -
617 | 2617 | 3617 | Предупреждение защиты 0х0001 | - | - | ЗАЩ Предуп 0x0001: АК-Сн.запаса | ЗАЩ Предуп 0x0001: Низкий уров. РЗ | ЗАЩ Предуп 0x0001: Нет КС | -
618 | 2618 | 3618 | Предупреждение защиты 0х0002 | - | - | ЗАЩ Предуп 0x0002: Нет сигнала МАН | ЗАЩ Предуп 0x0002: Нет сигнала МАН | ЗАЩ Предуп 0x0002: Нет сигнала МАН | -
619 | 2619 | 3619 | Предупреждение защиты 0х0004 | - | - | ЗАЩ Предуп 0x0004: Порог по помехе | ЗАЩ Предуп 0x0004: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0004: Резерв | -
620 | 2620 | 3620 | Предупреждение защиты 0х0008 | - | - | ЗАЩ Предуп 0x0008: Автоконтроль | ЗАЩ Предуп 0x0008: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0008: Резерв | -
621 | 2621 | 3621 | Предупреждение защиты 0x0010 | - | - | ЗАЩ Предуп 0x0010: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0010: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0010: Резерв | -
622 | 2622 | 3622 | Предупреждение защиты 0x0020 | - | - | ЗАЩ Предуп 0x0020: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0020: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0020: Резерв | -
623 | 2623 | 3623 | Предупреждение защиты 0x0040 | - | - | ЗАЩ Предуп 0x0040: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0040: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0040: Резерв | -
624 | 2624 | 3624 | Предупреждение защиты 0x0080 | - | - | ЗАЩ Предуп 0x0080: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0080: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0080: Резерв | -
625 | 2625 | 3625 | Предупреждение защиты 0x0100 | - | - | ЗАЩ Предуп 0x0100: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0100: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0100: Резерв | -
626 | 2626 | 3626 | Предупреждение защиты 0x0200 | - | - | ЗАЩ Предуп 0x0200: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0200: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0200: Резерв | -
627 | 2627 | 3627 | Предупреждение защиты 0x0400 | - | - | ЗАЩ Предуп 0x0400: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0400: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0400: Резерв | -
628 | 2628 | 3628 | Предупреждение защиты 0x0800 | - | - | ЗАЩ Предуп 0x0800: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0800: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x0800: Резерв | -
629 | 2629 | 3629 | Предупреждение защиты 0x1000 | - | - | ЗАЩ Предуп 0x1000: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x1000: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x1000: Резерв | -
630 | 2630 | 3630 | Предупреждение защиты 0x2000 | - | - | ЗАЩ Предуп 0x2000: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x2000: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x2000: Резерв | -
631 | 2631 | 3631 | Предупреждение защиты 0x4000 | - | - | ЗАЩ Предуп 0x4000: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x4000: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x4000: Резерв | -
632 | 2632 | 3632 | Предупреждение защиты 0x8000 | - | - | ЗАЩ Предуп 0x8000: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x8000: Резерв | ЗАЩ Предуп 0x8000: Резерв | -
633 | 2650 | 3633 | Пуск | - | - | Пуск | Пуск | Пуск | -
634 | 2651 | 3634 | Останов | - | - | Останов | Останов | Останов | -
635 | 2652 | 3635 | Манипуляция | - | - | Манипуляция | Манипуляция | Манипуляция | -
636 | 2653 | 3636 | Передача | - | - | Передача | Передача | Передача | -
637 | 2654 | 3637 | Прием | - | - | Прием | Прием | Прием | -
638 | 2655 | 3638 | Выход | - | - | Выход | Выход | Выход | -
- | Данные класса 1
700 | 2700 |  | Событие №01 | Вкл. питания/перезап | Неиспр чт/зап FLASH | Неиспр чт/зап FLASH | Вкл. Питания перезап | Неиспр чт/зап FLASH | Неиспр чт/зап FLASH
701 | 2701 |  | Событие №02 | Выключение питания | Неиспр чт/зап 2RAM | ВЧ тракт восстановл. | Выключение питания | Неиспр чт/зап 2RAM | Неиспр чт/зап 2RAM
702 | 2702 |  | Событие №03 | Изменение режима раб | Неиспр чт/зап ПЛИС | Неиспр чт/зап ПЛИС | Изменение режима раб | Неиспр чт/зап ПЛИС | Неиспр чт/зап ПЛИС
703 | 2703 |  | Событие №04 | Изменение параметров | - | Автоконтроль | Удаленный неисправен | - | Кольцо нарушено
704 | 2704 |  | Событие №05 | Неиспр теста ПРД | Неиспр теста ПРД | Ток покоя | Неиспр теста ПРД | Неиспр теста ПРД | Неиспр теста ПРД
705 | 2705 |  | Событие №06 | Неиспр теста ПРМ | Неиспр выкл.тест ПРД | Неиспр чт/зап 2RAM | Неиспр теста ПРМ | Неиспр выкл.тест ПРД | Неиспр выкл.тест ПРД
706 | 2706 |  | Событие №07 | - | Неиспр теста ПРМ | Неиспр работы DSP | Неиспр блока БСЗ | Неиспр теста ПРМ | Неиспр теста ПРМ
707 | 2707 |  | Событие №08 | Неиспр блока БСК | Неиспр чт.команд БСК | Восстан-е работы DSP | Неиспр блока БСК | Неиспр чт.команд БСК | Неиспр чт.команд БСК
708 | 2708 |  | Событие №09 | Изменение дата/время | Нет блока БСК | Низкое напр. выхода | Неиспр перекл-ей БСЗ | Нет блока БСК | Нет блока БСК
709 | 2709 |  | Событие №10 | - | Ошибка версии БСК | Высокое напр. выхода | Нет сигнала манипул. | Ошибка версии БСК | Ошибка версии БСК
710 | 2710 |  | Событие №11 | - | Отказ резерв. линии | Нарушен обмен с УМ | Неиспр выходной цепи | Отказ резерв. линии | Отказ резерв. линии
711 | 2711 |  | Событие №12 | - | Неисправность часов | Неисправность часов | Нет РЗ 5 сек | Неисправность часов | Неисправность часов
712 | 2712 |  | Событие №13 | Авария по D | Нет блока БСЗ | Нет блока БСЗ | Отсут-е сигнала Пуск | Нет блока БСЗ | Кольцо восстановлено
713 | 2713 |  | Событие №14 | Предупреждение по D | Ошибка версии БСЗ | Ошибка версии БСЗ | Отсут-е сигнала Стоп | Ошибка версии БСЗ | Дистанционный сброс
714 | 2714 |  | Событие №15 | Неиспр чтения команд | Неиспр перекл-ей БСЗ | Неиспр перекл-ей БСЗ | Неиспр чтения команд | Неиспр перекл-ей БСЗ | Команда не вернулась
715 | 2715 |  | Событие №16 | Восстановление D | Нет сигнала МАН | Нет сигнала МАН | Сниж. ур. КЧ | Нет сигнала МАН | Нет сигнала МАН
716 | 2716 |  | Событие №17 | Неиспр. работы DSP | Вкл.пит/Перезапуск | Вкл.пит/Перезапуск | Неиспр. работы DSP | Вкл.пит/Перезапуск | Вкл.пит/Перезапуск
717 | 2717 |  | Событие №18 | Восстан-е работы DSP | Изменение режима | Изменение режима | Восстан-е работы DSP | Изменение режима | Изменение режима
718 | 2718 |  | Событие №19 | Низкое напр. выхода | Неиспр цепи вых. | Неиспр зап. вых.цепи | Низкое напр. выхода | Неиспр цепи вых. | Неиспр цепи вых.
719 | 2719 |  | Событие №20 | Высокое напр. выхода | Восстан-е КС на ПРМ | Ошиб контр. вых.цепи | Высокое напр. выхода | Восстан-е КС на ПРМ | Восстан-е КС на ПРМ
720 | 2720 |  | Событие №21 | Нет КЧ 5 сек | Ошибка работы ЦП | АК - Снижение запаса | Нет КЧ 5 сек | Ошибка работы ЦП | Восстан-е КС БЦК1
721 | 2721 |  | Событие №22 | Нет КЧ | Восстан-е работы ЦП | АК - Нет ответа | Нет КЧ | Восстан-е работы ЦП | Восстан-е КС БЦК2
722 | 2722 |  | Событие №23 | Восстан-е КЧ | Отсут-е сигнала Пуск | Отсут-е сигнала Пуск | Восстан-е КЧ | Отсут-е сигнала Пуск | Нет КС БЦК1
723 | 2723 |  | Событие №24 | Восст.ур. КЧ | Отсут-е сигн Останов | Отсут-е сигн Останов | Восст. ур.КЧ | Отсут-е сигн Останов | Нет КС БЦК2
724 | 2724 |  | Событие №25 | Неиспр чт/зап 2RAM | Выключение питания | Выключение аппарата | Неиспр чт зап 2RAM | Выключение питания | Выключение питания
725 | 2725 |  | Событие №26 | Неиспр чт/зап ПЛИС | Нет КС | Помеха в линии | Неиспр чт зап ПЛИС | Нет КС | Нет КС
726 | 2726 |  | Событие №27 | Неиспр чт/зап FLASH | Нет КС 5 секунд | Неисправность ДФЗ | Неиспр чт зап FLASH | Нет КС 5 секунд | Нет КС 5 секунд
727 | 2727 |  | Событие №28 | Неисправность часов | Уд пост неисправен | Уд: АК - нет ответа | Неисправность часов | Уд: пост неисправен | Уд: пост неисправен
728 | 2728 |  | Событие №29 | Сниж.ур. КЧ | Уд ПРД неисправен | Уд: Помеха в линии | Сниж. ур. РЗ | Уд: ПРД неисправен | Уд: ПРД неисправен
729 | 2729 |  | Событие №30 | Ошибка работы ЦП | Уд ПРМ неисправен | Уд: Неиспр. ДФЗ | Восстан-е РЗ | Уд: ПРМ неисправен | Уд: ПРМ неисправен
730 | 2730 |  | Событие №31 | Вход RX ЦП пуст | Изменение дата/время | Уд: Неиспр. цепи вых | Нет РЗ | Изменение дата/время | Изменение дата/время
731 | 2731 |  | Событие №32 | Работа ЦП восстановл | Изменение параметров | Порог по помехе | Восст. ур.РЗ | Изменение параметров | Изменение параметров
732 | 2732 |  | Событие №33 | Высокая температура | - | - | - | - | -
733 | 2733 |  | Событие №34 | Низкая температура | - | - | - | - | -
734 | 2734 |  | Событие №35 | Нормал. температура | - | - | - | - | -
735 | 2735 |  | Событие №36 | Неиспр.датчик темпер | - | - | - | - | -
736 | 2736 |  | Событие №37 | Исправ.датчик темпер | - | - | - | - | -
737 | 2737 |  | Событие №38 | - | - | - | - | - | -
738 | 2738 |  | Событие №39 | - | - | - | - | - | -
739 | 2739 |  | Событие №40 | - | - | - | - | - | -
740 | 2740 |  | Команда передатчика 1 (ДВ) | Команда передатчика 1 (ДВ) | Команда передатчика 1 (ДВ) | - | Команда передатчика 1 (ДВ) | Команда передатчика 1 (ДВ) | Команда передатчика 1 (ДВ)
741 | 2741 |  | Команда передатчика 2 (ДВ) | Команда передатчика 2 (ДВ) | Команда передатчика 2 (ДВ) | - | Команда передатчика 2 (ДВ) | Команда передатчика 2 (ДВ) | Команда передатчика 2 (ДВ)
742 | 2742 |  | Команда передатчика 3 (ДВ) | Команда передатчика 3 (ДВ) | Команда передатчика 3 (ДВ) | - | Команда передатчика 3 (ДВ) | Команда передатчика 3 (ДВ) | Команда передатчика 3 (ДВ)
743 | 2743 |  | Команда передатчика 4 (ДВ) | Команда передатчика 4 (ДВ) | Команда передатчика 4 (ДВ) | - | Команда передатчика 4 (ДВ) | Команда передатчика 4 (ДВ) | Команда передатчика 4 (ДВ)
744 | 2744 |  | Команда передатчика 5 (ДВ) | Команда передатчика 5 (ДВ) | Команда передатчика 5 (ДВ) | - | Команда передатчика 5 (ДВ) | Команда передатчика 5 (ДВ) | Команда передатчика 5 (ДВ)
745 | 2745 |  | Команда передатчика 6 (ДВ) | Команда передатчика 6 (ДВ) | Команда передатчика 6 (ДВ) | - | Команда передатчика 6 (ДВ) | Команда передатчика 6 (ДВ) | Команда передатчика 6 (ДВ)
746 | 2746 |  | Команда передатчика 7 (ДВ) | Команда передатчика 7 (ДВ) | Команда передатчика 7 (ДВ) | - | Команда передатчика 7 (ДВ) | Команда передатчика 7 (ДВ) | Команда передатчика 7 (ДВ)
747 | 2747 |  | Команда передатчика 8 (ДВ) | Команда передатчика 8 (ДВ) | Команда передатчика 8 (ДВ) | - | Команда передатчика 8 (ДВ) | Команда передатчика 8 (ДВ) | Команда передатчика 8 (ДВ)
748 | 2748 |  | Команда передатчика 9 (ДВ) | Команда передатчика 9 (ДВ) | Команда передатчика 9 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 9 (ДВ) | Команда передатчика 9 (ДВ)
749 | 2749 |  | Команда передатчика 10 (ДВ) | Команда передатчика 10 (ДВ) | Команда передатчика 10 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 10 (ДВ) | Команда передатчика 10 (ДВ)
750 | 2750 |  | Команда передатчика 11 (ДВ) | Команда передатчика 11 (ДВ) | Команда передатчика 11 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 11 (ДВ) | Команда передатчика 11 (ДВ)
751 | 2751 |  | Команда передатчика 12 (ДВ) | Команда передатчика 12 (ДВ) | Команда передатчика 12 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 12 (ДВ) | Команда передатчика 12 (ДВ)
752 | 2752 |  | Команда передатчика 13 (ДВ) | Команда передатчика 13 (ДВ) | Команда передатчика 13 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 13 (ДВ) | Команда передатчика 13 (ДВ)
753 | 2753 |  | Команда передатчика 14 (ДВ) | Команда передатчика 14 (ДВ) | Команда передатчика 14 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 14 (ДВ) | Команда передатчика 14 (ДВ)
754 | 2754 |  | Команда передатчика 15 (ДВ) | Команда передатчика 15 (ДВ) | Команда передатчика 15 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 15 (ДВ) | Команда передатчика 15 (ДВ)
755 | 2755 |  | Команда передатчика 16 (ДВ) | Команда передатчика 16 (ДВ) | Команда передатчика 16 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 16 (ДВ) | Команда передатчика 16 (ДВ)
756 | 2756 |  | Команда передатчика 17 (ДВ) | Команда передатчика 17 (ДВ) | Команда передатчика 17 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 17 (ДВ) | Команда передатчика 17 (ДВ)
757 | 2757 |  | Команда передатчика 18 (ДВ) | Команда передатчика 18 (ДВ) | Команда передатчика 18 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 18 (ДВ) | Команда передатчика 18 (ДВ)
758 | 2758 |  | Команда передатчика 19 (ДВ) | Команда передатчика 19 (ДВ) | Команда передатчика 19 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 19 (ДВ) | Команда передатчика 19 (ДВ)
759 | 2759 |  | Команда передатчика 20 (ДВ) | Команда передатчика 20 (ДВ) | Команда передатчика 20 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 20 (ДВ) | Команда передатчика 20 (ДВ)
760 | 2760 |  | Команда передатчика 21 (ДВ) | Команда передатчика 21 (ДВ) | Команда передатчика 21 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 21 (ДВ) | Команда передатчика 21 (ДВ)
761 | 2761 |  | Команда передатчика 22 (ДВ) | Команда передатчика 22 (ДВ) | Команда передатчика 22 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 22 (ДВ) | Команда передатчика 22 (ДВ)
762 | 2762 |  | Команда передатчика 23 (ДВ) | Команда передатчика 23 (ДВ) | Команда передатчика 23 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 23 (ДВ) | Команда передатчика 23 (ДВ)
763 | 2763 |  | Команда передатчика 24 (ДВ) | Команда передатчика 24 (ДВ) | Команда передатчика 24 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 24 (ДВ) | Команда передатчика 24 (ДВ)
764 | 2764 |  | Команда передатчика 25 (ДВ) | Команда передатчика 25 (ДВ) | Команда передатчика 25 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 25 (ДВ) | Команда передатчика 25 (ДВ)
765 | 2765 |  | Команда передатчика 26 (ДВ) | Команда передатчика 26 (ДВ) | Команда передатчика 26 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 26 (ДВ) | Команда передатчика 26 (ДВ)
766 | 2766 |  | Команда передатчика 27 (ДВ) | Команда передатчика 27 (ДВ) | Команда передатчика 27 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 27 (ДВ) | Команда передатчика 27 (ДВ)
767 | 2767 |  | Команда передатчика 28 (ДВ) | Команда передатчика 28 (ДВ) | Команда передатчика 28 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 28 (ДВ) | Команда передатчика 28 (ДВ)
768 | 2768 |  | Команда передатчика 29 (ДВ) | Команда передатчика 29 (ДВ) | Команда передатчика 29 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 29 (ДВ) | Команда передатчика 29 (ДВ)
769 | 2769 |  | Команда передатчика 30 (ДВ) | Команда передатчика 30 (ДВ) | Команда передатчика 30 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 30 (ДВ) | Команда передатчика 30 (ДВ)
770 | 2770 |  | Команда передатчика 31 (ДВ) | Команда передатчика 31 (ДВ) | Команда передатчика 31 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 31 (ДВ) | Команда передатчика 31 (ДВ)
771 | 2771 |  | Команда передатчика 32 (ДВ) | Команда передатчика 32 (ДВ) | Команда передатчика 32 (ДВ) | - | - | Команда передатчика 32 (ДВ) | Команда передатчика 32 (ДВ)
772 | 2772 |  | Команде передатчика 1 (ЦПП) | Команде передатчика 1 (ЦПП) | Команде передатчика 1 (ЦПП) | - | Команде передатчика 1 (ЦПП) | Команде передатчика 1 (ЦПП) | Команде передатчика 1 (ЦПП)
773 | 2773 |  | Команде передатчика 2 (ЦПП) | Команде передатчика 2 (ЦПП) | Команде передатчика 2 (ЦПП) | - | Команде передатчика 2 (ЦПП) | Команде передатчика 2 (ЦПП) | Команде передатчика 2 (ЦПП)
774 | 2774 |  | Команде передатчика 3 (ЦПП) | Команде передатчика 3 (ЦПП) | Команде передатчика 3 (ЦПП) | - | Команде передатчика 3 (ЦПП) | Команде передатчика 3 (ЦПП) | Команде передатчика 3 (ЦПП)
775 | 2775 |  | Команде передатчика 4 (ЦПП) | Команде передатчика 4 (ЦПП) | Команде передатчика 4 (ЦПП) | - | Команде передатчика 4 (ЦПП) | Команде передатчика 4 (ЦПП) | Команде передатчика 4 (ЦПП)
776 | 2776 |  | Команде передатчика 5 (ЦПП) | Команде передатчика 5 (ЦПП) | Команде передатчика 5 (ЦПП) | - | Команде передатчика 5 (ЦПП) | Команде передатчика 5 (ЦПП) | Команде передатчика 5 (ЦПП)
777 | 2777 |  | Команде передатчика 6 (ЦПП) | Команде передатчика 6 (ЦПП) | Команде передатчика 6 (ЦПП) | - | Команде передатчика 6 (ЦПП) | Команде передатчика 6 (ЦПП) | Команде передатчика 6 (ЦПП)
778 | 2778 |  | Команде передатчика 7 (ЦПП) | Команде передатчика 7 (ЦПП) | Команде передатчика 7 (ЦПП) | - | Команде передатчика 7 (ЦПП) | Команде передатчика 7 (ЦПП) | Команде передатчика 7 (ЦПП)
779 | 2779 |  | Команде передатчика 8 (ЦПП) | Команде передатчика 8 (ЦПП) | Команде передатчика 8 (ЦПП) | - | Команде передатчика 8 (ЦПП) | Команде передатчика 8 (ЦПП) | Команде передатчика 8 (ЦПП)
780 | 2780 |  | Команде передатчика 9 (ЦПП) | Команде передатчика 9 (ЦПП) | Команде передатчика 9 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 9 (ЦПП) | Команде передатчика 9 (ЦПП)
781 | 2781 |  | Команде передатчика 10 (ЦПП) | Команде передатчика 10 (ЦПП) | Команде передатчика 10 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 10 (ЦПП) | Команде передатчика 10 (ЦПП)
782 | 2782 |  | Команде передатчика 11 (ЦПП) | Команде передатчика 11 (ЦПП) | Команде передатчика 11 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 11 (ЦПП) | Команде передатчика 11 (ЦПП)
783 | 2783 |  | Команде передатчика 12 (ЦПП) | Команде передатчика 12 (ЦПП) | Команде передатчика 12 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 12 (ЦПП) | Команде передатчика 12 (ЦПП)
784 | 2784 |  | Команде передатчика 13 (ЦПП) | Команде передатчика 13 (ЦПП) | Команде передатчика 13 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 13 (ЦПП) | Команде передатчика 13 (ЦПП)
785 | 2785 |  | Команде передатчика 14 (ЦПП) | Команде передатчика 14 (ЦПП) | Команде передатчика 14 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 14 (ЦПП) | Команде передатчика 14 (ЦПП)
786 | 2786 |  | Команде передатчика 15 (ЦПП) | Команде передатчика 15 (ЦПП) | Команде передатчика 15 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 15 (ЦПП) | Команде передатчика 15 (ЦПП)
787 | 2787 |  | Команде передатчика 16 (ЦПП) | Команде передатчика 16 (ЦПП) | Команде передатчика 16 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 16 (ЦПП) | Команде передатчика 16 (ЦПП)
788 | 2788 |  | Команде передатчика 17 (ЦПП) | Команде передатчика 17 (ЦПП) | Команде передатчика 17 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 17 (ЦПП) | Команде передатчика 17 (ЦПП)
789 | 2789 |  | Команде передатчика 18 (ЦПП) | Команде передатчика 18 (ЦПП) | Команде передатчика 18 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 18 (ЦПП) | Команде передатчика 18 (ЦПП)
790 | 2790 |  | Команде передатчика 19 (ЦПП) | Команде передатчика 19 (ЦПП) | Команде передатчика 19 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 19 (ЦПП) | Команде передатчика 19 (ЦПП)
791 | 2791 |  | Команде передатчика 20 (ЦПП) | Команде передатчика 20 (ЦПП) | Команде передатчика 20 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 20 (ЦПП) | Команде передатчика 20 (ЦПП)
792 | 2792 |  | Команде передатчика 21 (ЦПП) | Команде передатчика 21 (ЦПП) | Команде передатчика 21 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 21 (ЦПП) | Команде передатчика 21 (ЦПП)
793 | 2793 |  | Команде передатчика 22 (ЦПП) | Команде передатчика 22 (ЦПП) | Команде передатчика 22 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 22 (ЦПП) | Команде передатчика 22 (ЦПП)
794 | 2794 |  | Команде передатчика 23 (ЦПП) | Команде передатчика 23 (ЦПП) | Команде передатчика 23 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 23 (ЦПП) | Команде передатчика 23 (ЦПП)
795 | 2795 |  | Команде передатчика 24 (ЦПП) | Команде передатчика 24 (ЦПП) | Команде передатчика 24 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 24 (ЦПП) | Команде передатчика 24 (ЦПП)
796 | 2796 |  | Команде передатчика 25 (ЦПП) | Команде передатчика 25 (ЦПП) | Команде передатчика 25 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 25 (ЦПП) | Команде передатчика 25 (ЦПП)
797 | 2797 |  | Команде передатчика 26 (ЦПП) | Команде передатчика 26 (ЦПП) | Команде передатчика 26 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 26 (ЦПП) | Команде передатчика 26 (ЦПП)
798 | 2798 |  | Команде передатчика 27 (ЦПП) | Команде передатчика 27 (ЦПП) | Команде передатчика 27 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 27 (ЦПП) | Команде передатчика 27 (ЦПП)
799 | 2799 |  | Команде передатчика 28 (ЦПП) | Команде передатчика 28 (ЦПП) | Команде передатчика 28 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 28 (ЦПП) | Команде передатчика 28 (ЦПП)
800 | 2800 |  | Команде передатчика 29 (ЦПП) | Команде передатчика 29 (ЦПП) | Команде передатчика 29 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 29 (ЦПП) | Команде передатчика 29 (ЦПП)
801 | 2801 |  | Команде передатчика 30 (ЦПП) | Команде передатчика 30 (ЦПП) | Команде передатчика 30 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 30 (ЦПП) | Команде передатчика 30 (ЦПП)
802 | 2802 |  | Команде передатчика 31 (ЦПП) | Команде передатчика 31 (ЦПП) | Команде передатчика 31 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 31 (ЦПП) | Команде передатчика 31 (ЦПП)
803 | 2803 |  | Команде передатчика 32 (ЦПП) | Команде передатчика 32 (ЦПП) | Команде передатчика 32 (ЦПП) | - | - | Команде передатчика 32 (ЦПП) | Команде передатчика 32 (ЦПП)
804 | 2804 |  | Команда приемника 1 | Команда приемника 1 | Команда приемника 1 | - | Команда приемника 1 | Команда приемника 1 | Команда приемника 1
805 | 2805 |  | Команда приемника 2 | Команда приемника 2 | Команда приемника 2 | - | Команда приемника 2 | Команда приемника 2 | Команда приемника 2
806 | 2806 |  | Команда приемника 3 | Команда приемника 3 | Команда приемника 3 | - | Команда приемника 3 | Команда приемника 3 | Команда приемника 3
807 | 2807 |  | Команда приемника 4 | Команда приемника 4 | Команда приемника 4 | - | Команда приемника 4 | Команда приемника 4 | Команда приемника 4
808 | 2808 |  | Команда приемника 5 | Команда приемника 5 | Команда приемника 5 | - | Команда приемника 5 | Команда приемника 5 | Команда приемника 5
809 | 2809 |  | Команда приемника 6 | Команда приемника 6 | Команда приемника 6 | - | Команда приемника 6 | Команда приемника 6 | Команда приемника 6
810 | 2810 |  | Команда приемника 7 | Команда приемника 7 | Команда приемника 7 | - | Команда приемника 7 | Команда приемника 7 | Команда приемника 7
811 | 2811 |  | Команда приемника 8 | Команда приемника 8 | Команда приемника 8 | - | Команда приемника 8 | Команда приемника 8 | Команда приемника 8
812 | 2812 |  | Команда приемника 9 | Команда приемника 9 | Команда приемника 9 | - | - | Команда приемника 9 | Команда приемника 9
813 | 2813 |  | Команда приемника 10 | Команда приемника 10 | Команда приемника 10 | - | - | Команда приемника 10 | Команда приемника 10
814 | 2814 |  | Команда приемника 11 | Команда приемника 11 | Команда приемника 11 | - | - | Команда приемника 11 | Команда приемника 11
815 | 2815 |  | Команда приемника 12 | Команда приемника 12 | Команда приемника 12 | - | - | Команда приемника 12 | Команда приемника 12
816 | 2816 |  | Команда приемника 13 | Команда приемника 13 | Команда приемника 13 | - | - | Команда приемника 13 | Команда приемника 13
817 | 2817 |  | Команда приемника 14 | Команда приемника 14 | Команда приемника 14 | - | - | Команда приемника 14 | Команда приемника 14
818 | 2818 |  | Команда приемника 15 | Команда приемника 15 | Команда приемника 15 | - | - | Команда приемника 15 | Команда приемника 15
819 | 2819 |  | Команда приемника 16 | Команда приемника 16 | Команда приемника 16 | - | - | Команда приемника 16 | Команда приемника 16
820 | 2820 |  | Команда приемника 17 | Команда приемника 17 | Команда приемника 17 | - | - | Команда приемника 17 | Команда приемника 17
821 | 2821 |  | Команда приемника 18 | Команда приемника 18 | Команда приемника 18 | - | - | Команда приемника 18 | Команда приемника 18
822 | 2822 |  | Команда приемника 19 | Команда приемника 19 | Команда приемника 19 | - | - | Команда приемника 19 | Команда приемника 19
823 | 2823 |  | Команда приемника 20 | Команда приемника 20 | Команда приемника 20 | - | - | Команда приемника 20 | Команда приемника 20
824 | 2824 |  | Команда приемника 21 | Команда приемника 21 | Команда приемника 21 | - | - | Команда приемника 21 | Команда приемника 21
825 | 2825 |  | Команда приемника 22 | Команда приемника 22 | Команда приемника 22 | - | - | Команда приемника 22 | Команда приемника 22
826 | 2826 |  | Команда приемника 23 | Команда приемника 23 | Команда приемника 23 | - | - | Команда приемника 23 | Команда приемника 23
827 | 2827 |  | Команда приемника 24 | Команда приемника 24 | Команда приемника 24 | - | - | Команда приемника 24 | Команда приемника 24
828 | 2828 |  | Команда приемника 25 | Команда приемника 25 | Команда приемника 25 | - | - | Команда приемника 25 | Команда приемника 25
829 | 2829 |  | Команда приемника 26 | Команда приемника 26 | Команда приемника 26 | - | - | Команда приемника 26 | Команда приемника 26
830 | 2830 |  | Команда приемника 27 | Команда приемника 27 | Команда приемника 27 | - | - | Команда приемника 27 | Команда приемника 27
831 | 2831 |  | Команда приемника 28 | Команда приемника 28 | Команда приемника 28 | - | - | Команда приемника 28 | Команда приемника 28
832 | 2832 |  | Команда приемника 29 | Команда приемника 29 | Команда приемника 29 | - | - | Команда приемника 29 | Команда приемника 29
833 | 2833 |  | Команда приемника 30 | Команда приемника 30 | Команда приемника 30 | - | - | Команда приемника 30 | Команда приемника 30
834 | 2834 |  | Команда приемника 31 | Команда приемника 31 | Команда приемника 31 | - | - | Команда приемника 31 | Команда приемника 31
835 | 2835 |  | Команда приемника 32 | Команда приемника 32 | Команда приемника 32 | - | - | Команда приемника 32 | Команда приемника 32
| 2836 |  | Сигнал защиты ПУСК | - | - | Сигнал защиты ПУСК | Сигнал защиты ПУСК | Сигнал защиты ПУСК | -
| 2837 |  | Сигнал защиты СТОП | - | - | Сигнал защиты СТОП | Сигнал защиты СТОП | Сигнал защиты СТОП | -
| 2838 |  | Сигнал защиты МАН | - | - | Сигнал защиты МАН | Сигнал защиты МАН | Сигнал защиты МАН | -
| 2839 |  | Сигнал защиты ПРМ | - | - | Сигнал защиты ПРМ | Сигнал защиты ПРМ | Сигнал защиты ПРМ | -
| 2840 |  | Сигнал защиты ПРД | - | - | Сигнал защиты ПРД | Сигнал защиты ПРД | Сигнал защиты ПРД | -
| 2841 |  | Сигнал защиты ВЫХ | - | - | Сигнал защиты ВЫХ | Сигнал защиты ВЫХ | Сигнал защиты ВЫХ | -
[6 empty] | Надо добавить! |  | Надо добавить!